
2015 - XX - XX发布
2015 - XX - XX实施
湖北省住房和城乡建设厅

湖北省质量技术监督局
     联合发布
ICS  

	


DB
湖北省地方标准
DB XX/ XXXXX—XXXX
	     


钢结构叠合装配式建筑技术规程
Technical specification for assembled buildings of prefabricated steel structure
	 FORMDROPDOWN 


	


钢结构叠合装配式建筑技术规程

前言

根据湖北省质量技术监督局《省质监局关于下达2014年度湖北省地方标准制修订项目计划的通知（第一批）》（鄂质监标函[2014]348号），为了提升湖北省建筑工业化技术水平，编制组通过广泛收集资料，经调查研究，在认真总结实践经验，参考有关国际标准和国内标准，并广泛征求意见的基础上，制定本规程。本规程第4.3.2条、第6.3.12条和第8.3.2条中的第2、4、6款是强条，须强制性执行。

本规程的主要内容：1总则；2术语和符号；3基本规定；4材料；5建筑、装修与设备管线设计；6结构设计；7非结构构件；8制作安装；9验收。
本规程由湖北省住房和城乡建设厅和湖北省质量技术监督局批准，由中信建筑设计研究总院有限公司负责具体内容的解释。各单位在本规程执行过程中的意见和建议，请寄送至中信建筑设计研究总院有限公司技术质量部（武汉市，江岸区，四唯路8号，中信建筑设计研究总院有限公司技术质量部，邮编430014，email:wensiqing@126.com ），以供修订时参考。
主编单位：中信建筑设计研究总院有限公司
          湖北弘毅建设有限公司
参编单位：武汉大学
          中南建筑设计院股份有限公司
          武汉轻工大学
武船重型工程股份有限公司
武汉钢铁江北集团有限公司
宜昌光大陶粒制品有限责任公司
武汉达权节能板材有限公司
湖北科翼建筑科技研究有限公司

湖北弘顺钢结构制造有限公司
本规程主要起草人员：
本规程主要审查人员：
目    次
11 总则

2 术语和符号
2
2.1 术语
2
2.2 符号
3
3 基本规定
4
3.1建筑设计规定
4
3.2 结构设计规定
4
4 材料
6
4.1 混凝土、钢筋和钢材
6
4.2 连接材料
7
4.3 其他材料
7
5 建筑、装修与设备管线设计
9
5.1 一般规定
9
5.2 建筑模数协调
9
5.3 建筑平面设计
10
5.4 建筑立面设计
10
5.5 建筑预制构、配件设计
10
5.6 室内装修与设备管线设计
11
6 结构设计
12
6.1 一般规定
12
6.2 作用及作用组合
13
6.3 结构分析
14
6.4 构件及节点设计
16
6.4.1 梁
16
6.4.2 板
20
6.4.3 柱和支撑
21
6.4.4 楼梯、阳台、栏杆
21
7 非结构构件
27
7.1 外墙板
27
7.2 内隔墙板
29
8 制作安装
32
8.1 构件制作
32
8.1.1 制作准备
32
8.1.2 构件制作
32
8.1.3 构件储存、运输
33
8.1.4 质量检测
34
8.2 安装
35
8.2.1 一般规定
35
8.2.2 构件安装
36
8.2.3 质量检测
38
8.3 钢结构防腐与防火
39
9 验收
41
9.1 过程验收
41
9.2 工程验收
41
附录A 常见外墙板及连接构造
43
附录B 装配整体式预制空心楼板及相关构造
46
本规程用词说明
49
引用标准名录
50
条 文 说 明
53


Contents
Chapter 1  General....................................................................................................................... 1
Chapter 2  Terms and Symbols.................................................................................................... 2
2.1  Terms............................................................................................................................... 2
2.2  Symbols........................................................................................................................... 3
Chapter 3  Basic Requirements.................................................................................................... 4
3.1  Requirements for Architectural Design........................................................................... 4
3.2  Requirements for Structural Design................................................................................ 4
Chapter 4  Materials..................................................................................................................... 6
4.1  Concrete, Reinforcing Bar and Steel............................................................................... 6

4.2  Connection Materials...................................................................................................... 7

4.2  Other Materials............................................................................................................... 7

Chapter 5  Architectural, Decoration and Conduit Design.......................................................... 9
5.1  General............................................................................................................................ 9
5.2  Building Modular Coordination...................................................................................... 9
5.3  Plan Design.....................................................................................................................10
5.4  Elevation Design.............................................................................................................10

5.5  Precast Component Design.............................................................................................10
5.6  Decoration and Conduit Design......................................................................................11
Chapter 6  Structural Design.................................................................................................... ..12
6.1  General............................................................................................................................12
6.2  Action and Combination of Actions.............................................................................. .13
6.3  Structural Analysis..........................................................................................................14
6.4  Design of Members and Connections.............................................................................16

6.4.1  Beams.................................................................................................................16
6.4.2  Slabs
..................................................................................................................20

6.4.3  Columns and Braces...........................................................................................21
6.4.4  Staircases, Balconies and Railings.....................................................................21
Chapter 7  Nonstructural Components.........................................................................................27
7.1  Facade Panels
..................................................................................................................27
7.2  Internal Partition Wall Panels..........................................................................................29
Chapter 8  Manufacture and Installation.................................................................................... 32
8.1  Manufacture....................................................................................................................32
8.1.1  Preparation.........................................................................................................32
8.1.2  Manufacture of Components..............................................................................32
8.1.3  Storage and Transportation................................................................................33
8.1.4  Quality Inspection..............................................................................................34
8.2  Installation.......................................................................................................................35
8.2.1  General...............................................................................................................35
8.2.2  Installation of Components................................................................................36
         8.2.3  Quality inspection..............................................................................................38
8.3  Corrosion Protection and Fireproofing of Steel Components.........................................39
Chapter 9  Acceptance.................................................................................................................41
9.1  Process Quality Acceptance............................................................................................41
9.2  Construction Quality Acceptance....................................................................................41
Appendix A Common Facade Panels and Joint Details................................................................43
Appendix B Monolithic Precast Concrete Hollow Core Floor Slabs and Joint Details ...............46
Explanation of Wording in This Specification ................................................................................49
List of Quoted Standards................................................................................................................ .50
Addition: Explanation of Provisions..............................................................................................53

1 总则
1.0.1 为贯彻执行国家的技术经济政策，充分发挥预制构件的优越性，促进建筑工业化进程，在钢结构装配式建筑工程设计和施工中做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、节能环保，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于湖北省非抗震及抗震设防烈度为6度和7度地区的钢结构装配式建筑工程的设计、制作、施工和验收。

1.0.3 抗震设防区钢结构装配式建筑工程的抗震设防目标应符合国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB50011的要求。

1.0.4 钢结构装配式建筑工程的设计、制作、施工和验收，除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1 钢结构装配式建筑 (assembled buildings of prefabricated steel structure )

本规程特指装配式钢框架和钢框架支撑结构，其中竖向结构构件中柱为全预制或部分预制的钢柱、钢管混凝土柱，支撑为钢支撑或钢管混凝土支撑，水平构件中梁为全预制或部分预制的钢梁、钢筋混凝土叠合梁等，楼板为叠合板、装配整体式楼板等，楼梯为预制混凝土楼梯、预制钢楼梯、钢混组合楼梯。其他可预制的钢构件或钢筋混凝土构件根据具体情况可采用全与之或部分预制的方式预制。

2.1.2 预制混凝土构件 (precast concrete member)
在工厂或现场预先制成的混凝土构件，如预制混凝土叠合梁、叠合板、楼梯等。
2.1.3 部品 (part)
根据设计通过工厂化生产并按照配套技术在现场组装的，作为结构中的某一部位且能满足该部位规定的一项或者几项主要功能要求的单元。
2.1.4 暗梁锚固 (concealed-beam anchor)

一种通过在预制空心楼板板侧浇筑钢筋混凝土达到楼板连接的锚固形式。

2.1.5 型钢连接件 (steel profile connector)

预埋在混凝土构件中用于梁、柱、阳台等构件连接的型钢件。

2.1.6 倒T形转接件 (inverted T-shape connector)

预埋在混凝土构件中用于主次梁连接的倒T形钢件。

2.1.7 钢混组合楼梯  (steel-concrete composite staircase)

由预制混凝土踏步与型钢梯梁装配组合而成的楼梯。

2.1.8 外墙板  (precast facade panel)

安装在主体上，起围护、装饰作用的非承重预制外墙板。简称外墙板，如夹芯墙板、槽型墙板、空心墙板、骨架式复合墙板等。

2.1.9 内墙板  (precast internal partition wall panel)
安装在建筑内部，起隔断、装饰作用的非承重预制内隔墙板。简称内墙板，如轻质墙板、骨架隔墙板、复合轻质墙板等。

2.1.10 骨架式复合墙板 (steel-framed composite wall panel)
以热轧型钢、冷弯薄壁钢结构或其他受力杆件为骨架，在骨架空腔中填充轻质混凝土或纤维类保温和隔声材料，内外两侧安装罩面板形成的轻质复合外墙板。简称骨架式复合墙板。

2.1.11 转接件 (connector)

本规程特指连接外墙板与主体结构的零件，如钢转接件、铝合金转接件等。

2.2 符号
2.2.1 计算指标
fst—钢筋的抗拉强度设计值。

f—钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值。

D—热惰性指标。
2.2.2 几何参数
d —直径。

A—构件截面面积。

As—钢筋截面面积。


[image: image1.wmf]l

—跨度或长度。


[image: image2.wmf]1

d

、
[image: image3.wmf]2

d

、
[image: image4.wmf]3

d

、
[image: image5.wmf]4

d

—材料厚度。

[image: image6.wmf]L

D

—温度活动量。

H0—墙高。

t —管壁厚。

2.2.3 计算系数及其他


[image: image7.wmf]P

K

—传热系数。


[image: image8.wmf]l

—材料导热系数。

[image: image9.wmf]T

D

—温度差。

α—线膨胀系数。
3 基本规定
3.1建筑设计规定

3.1.1 钢结构装配式建筑设计应按照标准化、系列化的设计原则，满足体系化设计的要求，充分考虑构配件的标准化、模数化、多样化。

3.1.2 在前期规划与方案设计阶段，建筑专业应协调结构、机电及其他相关专业，根据建筑功能与造型，统筹规划好建筑各部位采用的预制构配件，并因地制宜地采用新材料、新产品和新技术。预制构件的划分，应遵循受力合理、连接简洁、施工方便、规格少原则。

3.1.3 设计中应遵守模数协调的原则，做到建筑与部品模数协调，部品之间的模数协调，部品便于工业化生产。

3.1.4 钢结构装配式建筑设计所选用的各类预制构配件的规格与类型、室内装修系统和设备管线系统等，应符合建造标准和建筑功能的需求，并适应建筑主要功能空间的灵活可变性。装修、设备工程工程宜与主体结构工程一体化设计。

3.1.5 建筑总平面设计中宜考虑构配件的制作、堆放及起重运输设备所需的空间。
3.2 结构设计规定
3.2.1 钢结构装配式建筑结构的承重构件，应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。
3.2.2 建筑结构的设计使用年限和安全等级应符合现行国家标准《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153和《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的规定。
3.2.3 钢结构装配式建筑结构应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定进行抗震设计，承重构件的承载力应满足包括地震作用组合的各工况作用下的承载力要求，同时还应满足抗震设防各项构造措施的要求。
3.2.4 应结合建筑功能和建筑设计布置合理地选用结构体系，保证结构具有必要的强度和刚度。

3.2.5 结构平面布置和竖向布置宜规则对称、侧向刚度沿竖向均匀变化。

3.2.6 应根据建筑物的具体情况，包括建筑功能、建筑规模、节点所在具体位置等选择适当的节点连接方式和构造措施，通过合理的节点设计，使整个结构具有必要的承载力、刚度和延性。重要且复杂的节点，当缺少工程经验时，其受力性能和可靠性宜通过试验确定。
3.2.7 应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及本规程的规定对钢构件采取防火措施。应按照国家现行标准及本规程的规定对钢构件采取防腐措施。

4 材料

4.1 混凝土、钢筋和钢材

4.1.1 混凝土、轻骨料混凝土、钢筋和钢材的力学性能指标和耐久性要求等应符合《混凝土结构设计规范》GB 50010、《轻骨料混凝土结构技术规程》JGJ12、《钢结构设计规范》GB 50017的规定，当用于有抗震设防要求的构件时，尚应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

4.1.2 预制构件的混凝土强度等级不应低于C30，现浇混凝土的强度等级不应低于C25，预应力混凝土预制构件的混凝土强度等级不宜低于C40，且不应低于C35。非承重预制钢筋混凝土外墙板混凝土的等级不宜低于C25或LC25。

4.1.3 钢筋的选用应符合《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

4.1.4 预制构件吊环应采用未经冷加工的HPB300钢筋制作。吊装用内埋式螺母或吊杆的材料应符合国家现行有关标准的规定。

4.1.5 钢筋焊接网片应符合现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的有关规定。钢丝网架应符合现行行业标准《轻型钢丝网架聚苯板混凝土构件应用技术规程》JGJ/T269的有关规定；钢筋桁架应符合《钢筋混凝土用钢筋桁架》YB/T 4262的有关规定。

4.1.6 钢材的选用应符合《钢结构设计规范》GB50017的有关规定。

4.1.7 圆钢管混凝土柱的钢管直径不宜小于300mm，壁厚不宜小于6mm；圆钢管混凝土支撑的钢管直径不宜小于168mm，壁厚不宜小于3mm。

4.1.8 矩形钢管混凝土柱的钢管边长尺寸不宜小于300mm，壁厚不宜小于6mm；矩形钢管混凝土支撑的钢管截面边长尺寸不宜小于150mm，厚度不宜小于3mm。 

4.1.9 承重结构的圆钢管可采用焊接圆钢管和热轧无缝钢管。矩形钢管可采用焊接钢管，也可采用冷成型矩形钢管。当采用冷成型矩形钢管时，应符合现行行业标准《建筑结构用冷弯矩形钢管》JG/T178中I级产品的规定。直接承受动荷载或低温环境下的外露结构，不宜采用冷弯矩形钢管。多边形钢管可采用焊接钢管，也可采用冷成型多边形钢管。

4.2 连接材料

4.2.1 预埋件锚板及锚筋材料应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。专用预埋件及连接件材料应符合国家现行有关标准的规定。

4.2.2 连接用焊接材料、螺栓和锚栓等紧固件的材料应符合国家现行标准《钢结构设计规范》GB 50017、《钢结构焊接规范》GB 50661、《钢结构工程施工规范》GB50755、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18等的规定。

4.2.3 钢筋锚固板的材料应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的规定。
4.2.4 栓钉应符合现行国家标准《圆柱头焊钉》GB/T 10433的规定。栓钉的力学性能不应低于表4.2.4所列的要求。

表4.2.4  栓钉力学性能要求（MPa）

	抗拉强度最小值
[image: image10.wmf]st

t

f


	屈服强度
[image: image11.wmf]st

y

f



	≥400
	≥240


4.3 其他材料

4.3.1 外墙板用密封胶和保温材料及装配式建筑采用的室内装修材料除应符合本规程的规定外，尚应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

4.3.2 密封胶应在有效期内使用，并应有保质年限的质量证书，与石材及混凝土接触的密封胶应有证明无污染的试验报告，其性能应符合现行国家标准的有关规定。
4.3.3 密封用橡胶制品应有成分化验报告和保质年限证书，宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶；密封胶条应为挤出成型，橡胶块应为压模成型；密封胶条的技术要求和性能试验方法应符合现行国家标准的有关规定。

4.3.4 钢结构采用的防火材料、玻璃棉、矿棉或岩棉等。玻璃棉、矿棉或岩棉技术性能应符合现行国家标准《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350和《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T11835、《钢结构防火涂料》GB 14907的要求。防火涂料的原料应不含石棉和甲醛，不宜采用苯类溶剂。
4.3.5 保温材料可采用阻燃型表观密度大于16kg/m3的发泡聚苯乙烯板（EPS）或压缩强度为150～250kPa的挤塑聚苯乙烯板（XPS），也可采用符合国家现行有关标准要求的岩棉、玻璃棉、聚氨酯等其他高效保温材料。

4.3.6 保温材料的燃烧性能应满足《建筑设计防火规范》GB50016的有关要求。

4.3.7 涂料饰面外墙面所选用的外墙涂料应采用装饰性强、耐候性好、符合环保要求的涂料。

4.3.8 各类建筑用轻质内隔墙的原材料和施工配套材料应符合现行国家行业标准《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157的规定。

4.3.9 骨架隔墙所用材料应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

4.3.10 室内装修材料应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325和《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的规定。

5 建筑、装修与设备管线设计

5.1 一般规定

5.1.1 建筑与装修设计应符合国家现行标准关于防火、防水、抗震、节能、隔声、无障碍、卫生防疫、环保及安全防范等的的要求，并宜符合建筑工业化的要求。

5.1.2 建筑与装修设计应做到基本单元、连接构造、构件、配件及设备管线的标准化与系列化。

5.1.3 建筑、装修与设别管线应一体化设计。预制构件的加工图纸应标明预制构件的规格、类型、加工尺寸、连接形式、预埋设备管线种类与定位尺寸。

5.2 建筑模数协调

5.2.1 建筑模数宜符合现行国家标准《建筑模数统一协调标准》GBJ 2、《住宅建筑模数协调标准》GB/T 50100及国家现行标准中关于厨房、卫生间等相关专项模数协调的规定。设计应按照建筑模数制要求，采用基本模数或扩大模数的设计方法实现建筑构配件、建筑组合件、建筑制品等的尺寸的协调。

5.2.2 模数协调的内容，应符合下列要求：

1 应用模数数列调整装配式建筑与部品的尺寸关系，优化建筑部品的尺寸与种类。

2 部品组合时，能明确各部品的尺寸与位置。
5.2.3 模数数列应符合下列要求：

1 水平基本模数为1M，按100mm进级，其幅度由1M至20M，主要用于建筑的门窗洞口和构配件截面尺寸等处。

2 竖向基本模数为1M，按100mm进级，其幅度由1M至36M，主要用于建筑的层高、门窗洞口和构配件截面尺寸等处。

3 水平扩大模数为3M、6M、12M、15M、30M、60M的数列，主要用于建筑的开间或柱距、进深或跨度、构配件尺寸和门窗洞口等处。

4 竖向扩大模数为3M、6M的数列，分别按300mm、600mm进级，可用于建筑的高度、层高和门窗洞口等处。

5 分模数为1/10M、1/5M、1/2M的数列，主要用于建筑的缝隙、构造节点、构配件截面尺寸等处。分模数不应用于确定模数化网格的距离，但根据需要可用于确定模数化网格的平移距离。

6 水平、竖向扩大模数及分模数的进级与幅度符合现行国家标准《建筑模数统一协调标准》GBJ 2的要求。
5.3 建筑平面设计

5.3.1 平面布局应满足结构设计的要求，宜选用大开间、大进深的平面布置。

5.3.2平面布置除应符合建筑功能及结构规则性要求外，尚应符合建筑节能体形系数的要求。

5.3.3 平面设计应充分考虑设备管线与结构构件的关系。

5.3.4 住宅建筑平面设计应考虑卫生间、厨房的设备和家具产品及其管线布置的合理性，宜采用标准化的预制整体卫生间及标准化的预制整体厨房。
5.4 建筑立面设计

5.4.1 外立面设计应充分体现装配式建筑的工业化特点，不宜有过多的外装饰构件及线脚。

5.4.2 外立面不宜凹凸变化过多。

5.4.3 预制墙板的外饰面宜采用艺术混凝土饰面产品。面砖、石材等外饰面应在工厂中与预制外墙一体化预制成型。
5.5 建筑预制构、配件设计

5.5.1 预制外墙板、内墙板、阳台隔板、装饰构件、栏杆等应按标准化要求设计，并应符合下列要求：

1 预制墙板应按主体建筑模数协调要求确定其规格和截面尺寸；
2 预制构件中的设备管道孔洞和安装构件预留孔应在工厂生产中综合考虑，，避免在安装现场二次开洞、开孔；

3 与预制构件相配套的室内外构件如楼梯栏杆、阳台栏杆等，应一体化设计，并在工厂中加工完成，在现场安装。

5.5.3 预制外墙的接缝构造设计应符合结构、热工、防排水、防火及建筑装饰的要求。
5.6 室内装修与设备管线设计

5.6.1 为延长建筑的使用寿命，室内装修宜采用工业化部品组装，实现室内装修部品、外墙、内隔墙、和设备管线与主体结构的分离

5.6.3 设备管线布置应进行综合设计，竖向主管线的布置应相对集中。房间电气管线宜统一设置在预制板内或装饰墙面内，墙板内竖向电气管线之间应保持安全间距。
5.6.4 住宅建筑卫生间宜采用同层排水方式。

5.6.5 电气开关、接线盒等埋设的位置应与预制构件配合。当预制墙板上有电气设备安装预留孔洞时，孔洞的封堵构造应满足结构、隔声、建筑节能及防火的要求。

5.6.6 穿越墙体和楼板的设备管线，应采取防火、隔声、保温隔热、防水等措施。

6 结构设计
6.1 一般规定

6.1.1 钢结构装配式建筑结构的最大适用高度宜符合表6.1.1的规定
表6.1.1 钢结构装配式建筑结构体系的最大适用高度
	结构体系
	抗震设防烈度

	
	6度、非抗震
	7度

	
	全现浇

楼板
	叠合

楼板
	装配整

体式楼板
	全现

浇楼板
	叠合

楼板
	装配整

体式楼板

	钢框架
	钢梁
	110
	90
	80
	110
	90
	80

	
	混凝土梁
	80
	70
	60
	70
	60
	50

	钢框架—支撑结构
	钢梁
	220
	190
	150
	200
	180
	140

	
	混凝土梁
	130
	110
	90
	120
	100
	80


注：1 上表中，柱为钢柱或钢管混凝土柱，支撑为钢支撑或钢管混凝土支撑；

2 房屋高度指室外地面到主要屋面的高度，不包括局部突出屋顶的部分；

3 当房屋高度超出表6.1.1中规定的最大适用高度时，结构设计及构件连接应按照国家现行有关标准的规定进行，非结构构件仍可按照本规程的规定进行设计。

6.1.2 当设防烈度为6度，或设防烈度为7度但高度不超过50m时，钢结构的抗震等级为四级。设防烈度为7度且高度超过50m时，钢结构的抗震等级为三级。

6.1.3 各类结构构件的安全等级宜与整个结构的安全等级相同。部分结构构件的安全等级可根据其重要程度适当调整。对于结构中的重要构件和关键传力部位，宜适当提高其安全等级。

6.1.4 钢结构装配式建筑结构的高宽比，当结构体系为框架结构时不宜超过5.0，为框架支撑体系时不宜超过6.0。

6.1.5 结构的平面布置宜符合下列规定：

1 建筑平面宜简单规则，结构各层的抗侧力刚度中心与水平合力作用中心宜接近重合，且各层接近在同一竖向直线上，尽量减少因刚度、质量不对称造成结构扭转；

2 结构的平面尺寸宜符合表6.1.5和图6.1.5的要求；

表6.1.5 平面尺寸及凸出部位尺寸的比值限值

	L/B
	L/Bmax
	l/b
	l＇/ Bmax
	B＇/Bmax

	≤5
	≤4
	≤1.5
	≥1
	≤0.5


[image: image12.wmf]
图6.1.5 结构平面布置规则性示例

3 结构竖向布置支撑时，宜连续布置，并延伸至基础部分。结构竖向布置应避免结构的侧向刚度和承载力突变；
4 结构因布置要求需设置伸缩缝或沉降缝时，应同时满足防震缝的功能要求；

5 进行柱网和支撑布置时，宜经比选分析，并与建筑设计协调一致。
6.1.6 高层钢结构装配式建筑宜设置地下室，超过50m时应设置地下室，地下室宜采用现浇混凝土结构。

6.1.7 钢构件应采取防锈与防火设计。

6.2 作用及作用组合

6.2.1 作用及作用组合应根据国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《高层钢结构技术规程》》JGJ 99、《高层混凝土结构技术规程》JGJ3、《混凝土结构工程施工规范》GB50666和《钢结构工程施工规范》GB50755确定。

6.2.2 荷载组合应符合下列规定： 

1 承载力及倾覆验算，采用荷载的基本组合；

2 在进行正常使用状态如变形等验算时，采用荷载的标准组合或准永久组合。

6.2.3 各类预制构件及其连接构造应按从制作、运输、施工到使用过程中可能产生的不利工况进行验算。预制构件在制作、运输、施工过程中应按实际工况的荷载、计算简图、实体强度进行施工阶段验算。验算时应将构件自重根据实际情况乘以相应的动力系数：翻转、吊装、运输时可取1.5，临时固定时可取1.2；脱模验算时，等效静力荷载标准值应取构件自重标准值乘以动力系数后与脱模吸附力之和，且不宜小于构件自重标准值的1.5倍，动力系数不宜小于1.2，脱模吸附力应根据构件和模具的实际状况取用，且不宜小于1.5kN/㎡。

   注：动力系数可根据具体情况适当增减。

6.2.4 外挂墙板作用与作用组合应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的有关规定。

6.3 结构分析

6.3.1 进行结构内力计算以及承载力和变形验算时，其计算原则、计算假定、计算模型和计算方法等，应符合国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB50011、《钢结构设计规范》GB50017 、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99、《高层建筑钢-混凝土混合结构设计规程》CECS230的有关规定。

6.3.2 钢结构装配式建筑结构进行整体内力和变形计算时，叠合楼盖结构的计算方法可与现浇楼盖结构的计算方法相同，并应采取措施保证结构的实际工作状况与分析模型一致。

6.3.3 结构弹性分析时，对现浇楼盖和叠合楼盖，均可假定在其自身平面内为无限刚性，当楼板跨度较大、开有较大洞口等原因使板在平面内产生较明显的变形时，应按弹性楼板假定计算。楼面梁的刚度可计入翼缘作用予以增大；现浇楼盖梁的增大系数可取为1.5~2.0，叠合楼盖梁的增大系数可取为1.3~2.0，装配式楼盖和装配整体式楼盖，梁的增大系数为1.0。结构弹塑性分析时，不考虑此增大系数。
6.3.4 在非地震组合作用下的内力和位移，可采用弹性方法计算。在多遇地震作用组合下采用弹性分析，验算构件承载力和弹性层间侧移。在罕遇地震作用下应采用弹塑性分析，验算结构弹塑性层间侧移和侧移延性比。

6.3.5 钢结构装配式建筑结构应分别进行施工阶段和使用阶段的验算。叠合板和叠合梁应按照下列规定计算：

1 叠合板在施工阶段可根据具体情况加支撑或不加支撑，其内力和变形应按照叠合构件的要求分阶段计算；

2 叠合梁预制部分的高度不足全截面高度的40%时，在施工阶段宜有可靠支撑，施工阶段有可靠支撑的叠合梁可按照一次受力计算。

6.3.6 钢结构装配式建筑结构在多遇地震作用下的阻尼比，可按下列规定取值：

1 当高度不大于50m时，取0.04；

2 当高度大于50m时，钢结构装配式建筑结构中的柱为钢柱时，阻尼比取0.03，为钢管混凝土柱时，取0.035；

3 当钢框架支撑采用偏心支撑，且偏心支撑框架承担的倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%，阻尼比在本条1、2款的基础上加0.005；

4 在罕遇地震作用下的阻尼比可取0.05。
6.3.7 地震作用下，计算所采用的结构自振周期，应考虑非结构构件的影响。可视主体结构的刚度、非结构构件或墙体的材料及其与主体结构的连接方式等，分别乘以0.7~1.0的调整系数。轻质墙板为柔性连接时，宜取较大值。

6.3.8 地下室楼层结构的侧向刚度不小于相邻地上结构楼层侧向刚度的2倍，且其构造符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的规定时，地下室顶板可作为上部结构的嵌固端。

6.3.9 钢结构装配式建筑结构在风荷载或多遇地震作用下按弹性方法计算的楼层内最大的层间位移与层高的比值Δu/h宜符合下列规定：

1 高度不大于150m时，其Δu/h不宜大于表6.3.9的限值；

2 高度大于150m时，其Δu/h限值可在本条第1款和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3规定之间取插值。

表6.3.9 结构楼层内最大的层间位移与层高之比的限值
	结构
	柱
	楼盖
	Δu/h限值

	框架
	钢柱
	钢筋混凝土楼屋盖
	1/400

	
	
	钢梁-混凝土板楼屋盖
	1/250

	
	钢管混凝土柱
	钢筋混凝土楼屋盖
	1/450

	
	
	钢梁-混凝土板楼屋盖
	1/300

	框架—支撑
	钢柱
	钢筋混凝土楼屋盖
	1/400

	
	
	钢梁-混凝土板楼屋盖
	1/250

	
	钢管混凝土柱
	钢筋混凝土楼屋盖
	1/300

	
	
	钢梁-混凝土板楼屋盖
	


6.3.10 钢结构装配式建筑结构在罕遇地震作用下的弹塑性变形验算，应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定，弹塑性层间位移与层高的比值Δu/h不宜大于1/50。

6.3.11 钢结构装配式建筑结构内力和变形计算时，抗震设计的叠合梁在竖向荷载作用下，可考虑叠合梁端塑性变形内力重分布对梁端负弯矩乘以调幅系数进行调幅，调幅系数可取0.8~0.9，并应采取有效的构造措施满足正常使用极限状态的要求。
6.3.12 属于超限高层建筑结构时，设计及计算分析应符合超限高层建筑结构设计的有关规定。

6.4 构件及节点设计

6.4.1 梁

6.4.1.1 一般规定

1 钢结构装配式建筑结构采用的装配式梁为钢筋混凝土梁和钢梁，钢筋混凝土梁可按叠合梁或非叠合梁设计，钢梁可按组合梁或非组合梁设计。

2 钢筋混凝土梁或叠合梁设计应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3等的有关要求；钢梁及钢-混组合梁设计应符合国家现行标准《钢结构设计规范》GB 50017、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99、《组合构件技术规程》等的有关规定；有抗震设防要求的，尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。

3 钢筋混凝土叠合梁，有可靠支撑时，可按一次受力计算。

6.4.1.2 构造要求

1 钢筋混凝土梁或叠合梁构造应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3等的有关要求；钢梁及钢-混组合梁构造应符合国家现行标准《钢结构设计规范》GB 50017、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99、《组合结构技术规程》等的有关要求；有抗震设防要求的，尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关要求。

2 预制钢筋混凝土梁上板搁置长度小于梁箍筋保护层厚度时，板可直接搁置在梁保护层上（图6.4.1-1a），相关构造应满足国家现行标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的要求。

3 当预制钢筋混凝土梁上板的搁置长度不能满足设计要求时，可采用以下两种构造，也可采用其他有可靠依据的构造措施：

1) 设置挑耳：挑耳（图6.4.1-1b）厚度和伸出长度根据设计计算确定，挑耳内应设置纵向钢筋和深入梁体的箍筋，挑耳纵筋的钢筋种类同梁的纵筋，直径不小于12mm，挑耳箍筋的钢筋种类和间距同梁的箍筋，直径不小于8mm；挑耳外挑宽度应满足预制板搁置长度要求，挑耳厚度不宜小于预制板厚度且不宜小于100mm；
2)设置抗剪插筋：抗剪插筋（图6.4.1-2c）直径和间距宜与梁箍筋保持一致，插筋伸入梁预制混凝土中的长度应符合现行国家规范《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定，梁上部后浇混凝土不考虑叠合效应，梁上部两侧预制板之间后浇混凝土宽度不宜小于50mm。

[image: image13.wmf]
    (a)常规形式                (b)设置挑耳               (c)设置抗剪插筋

图6.4.1-1  钢筋混凝土梁与板搭接

1—后浇混凝土叠合层；2—钢筋混凝土叠合梁（钢筋混凝土全预制梁）；3—挑耳箍筋；

4—挑耳纵向钢筋；5—预制板；6—抗剪插筋

b—挑耳外挑宽度；h—挑耳厚度
4 钢筋混凝土叠合梁主梁与次梁采用后浇段连接时应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

5 钢筋混凝土叠合梁与次梁采用装配式栓焊连接时（图6.4.1-2），应符合下列规定：

1) 在端部节点处，次梁倒T形转接件与主梁内埋件对应栓焊连接，当主梁宽度不能满足次梁纵向受力钢筋的直线锚固要求时，宜采用锚固板锚固，也可采用90°弯折锚固。采用90°弯折锚固，其平直段长度应不小于12d，d为次梁纵向受力钢筋或锚筋的最大直径；

2) 在中间节点处，次梁倒T形转接件与主梁内埋件对应栓焊连接，两侧次梁上部纵筋应在现浇层内贯通；
[image: image14.wmf]
（a） 端部节点（锚固板锚固）
[image: image15.wmf] 
（b） 端部节点（弯折锚固）
[image: image16.wmf]
（c）中间节点

图6.4.1-2  钢筋混凝土叠合梁主次梁连接节点构造示意图

1—次梁；2—主梁；3—倒T形转接件；4—次梁上部纵向钢筋；
5—后浇混凝土层；6—预埋件
6 钢筋混凝土梁与次梁采用装配式栓焊连接时（图6.4.1-3），次梁内纵向钢筋与型钢连接件应焊接，型钢连接件与主梁预埋件应栓焊连接。型钢连接件和主梁预埋件应经计算确定，预埋件内的上排连接钢筋的截面面积应不小于其所连接的次梁上部纵筋截面面积的1.2倍。
[image: image17.wmf]
    （a）端部节点                                （b）中间节点

图6.4.1-3  钢筋混凝土梁主次梁连接节点构造示意图

1—主梁；2—次梁；3—后浇混凝土层；4—型钢连接件；5—主梁预埋件；
6—次梁上部纵向钢筋；7—次梁下部纵向钢筋；8—连接板

7 钢梁及钢-混凝土组合梁的构造要求符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的要求。

8 钢梁用于组合楼盖设计时，可在上翼缘板顶部靠近梁端L/4（L为梁计算长度）范围内设置T形钢（图6.4.1-4），T型钢宽度不宜大于钢梁两侧预制板间隙宽度。

[image: image18.wmf]
图6.4.1-4  钢梁端头T形钢

1—T形钢；2—钢梁；3—预制板；4—后浇混凝土叠合层；

B—梁两侧预制板间隙宽度；b—T型钢宽度

6.4.2 板

6.4.2.1 一般规定

1 钢结构装配式建筑可采用现浇楼板、叠合楼板、装配整体式楼板等形式。

2 房屋高度不超过50m时可采用预制空心楼盖，应符合下列要求：

1) 无现浇叠合层的预制空心板，板端搁置在梁上的长度不宜小于55mm；

2) 预制板板端宜预留胡子筋，其长度不宜小于100mm；
3) 预制空心板孔端应有堵头，堵头深度不宜小于60mm，堵头宜采用强度等级不低于C25的素混凝土特制堵头，或采用强度等级不低于C20的混凝土浇灌密实；
4) 楼盖的预制板缝上缘宽度不宜小于40mm，板缝大于40mm时应在板缝内配置钢筋，并宜贯通整个结构单元。现浇板缝、板缝梁的混凝土强度等级宜高于预制板的混凝土强度等级；
5) 楼盖每层宜设置钢筋混凝土现浇层。现浇层厚度不应小于50mm，并应双向配置直径不小于6mm、间距不大于200mm的钢筋网，钢筋应锚固在梁或剪力墙内。

3 房屋高度不超过50m的建筑，当楼板跨度大于4m时，可采用装配整体式预制空心楼板和预制带肋底板混凝土叠合板。

6.4.2.2 构造要求
1 除本规程另有规定外，装配式楼板构造尚应满足国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关要求。

2 装配式楼板混凝土保护层厚度，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定；耐火保护层厚度尚应符合表6.4.2-1的规定。

表6.4.2-1  装配式楼板耐火保护层厚度

	类型
	约束

条件
	1.0h
	1.5h

	
	
	板厚（mm）
	耐火保护层

（mm）
	板厚（mm）
	耐火保护层

（mm）

	采用预制预应力底板的楼板
	简支
	-
	22
	-
	30

	
	连续
	110
	15
	120
	20

	采用预制非预应力底板的楼板
	简支
	-
	10
	-
	20

	
	连续
	90
	10
	90
	10


3 预制底板采用的吊钩或内埋式吊具，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定。
4 预制底板的最小支承长度应符合下列规定：

1) 装配整体式预制空心楼板支承在钢筋混凝土梁或叠合梁上的支承长度不应小于55mm，支承在钢梁等构件上的最小支承长度可参考以上数据，并结合具体情况确定；当在具体工程中支承长度不能满足最小支承长度要求时，板端应采取配置钢筋等措施，加以拉锚；

2) 叠合板在梁上的支承长度不应小于10mm。

5叠合板支座处构造、板侧的接缝应符合现行行业标准《装配式混凝土结构设计规程》JGJ 1的有关要求。

6.4.3 柱和支撑

6.4.3.1 柱和支撑的设计应符合国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB50011、《钢结构设计规范》GB50017、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99、《钢管混凝土结构设计技术规程》GB50936等规范的规定。

6.4.3.2 柱可以采用钢柱和钢管混凝土柱，钢柱可以采用热轧H型钢、焊接H型钢、圆钢管、方钢管；钢管混凝土柱的钢柱可以采用圆钢管和方钢管。

6.4.4 楼梯、阳台、栏杆

6.4.4.1 装配式钢结构宜采用预制楼梯。预制楼梯可采用钢楼梯、混凝土板式楼梯和钢混组合楼梯。

6.4.4.2 楼梯的设计应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB50010、钢结构设计规范》GB50017、《建筑抗震设计规范》GB 50011和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的有关规定。

6.4.4.3 钢混组合楼梯可以是预制混凝土踏步与钢梯梁组合而成的楼梯，组合楼梯的相关构造可采用下列形式（图6.4.4.3），也可采用其他有可靠依据的踏步和型钢截面形式、连接形式等。
1 组合梯梁预制混凝土踏步搁置在梯梁翼缘板上的宽度不小于60mm；

2 梯梁下翼缘板间隔设置定位块限定预制混凝土踏步位置，限位块尺寸根据设计确定；

3 拉杆穿过预制混凝土踏步中间孔洞与两边梯梁连接，间距不大于500mm。
[image: image19.wmf]
(a) 钢混组合楼梯示意图

[image: image20.wmf]
(b) 钢混组合楼梯装配节点示意图

图6.4.4.3 钢混组合楼梯

1—梯梁；  2—预制混凝土踏步 ； 3—拉杆 ； 4—定位块

6.4.4.4 当采用预制混凝土板式楼梯时，楼梯与梁的连接设计如图6.4.4.4所示

[image: image21.wmf]
 ( a )  混凝土叠合梁与预制混凝土板式楼梯连接构造示意  

  [image: image22.wmf]
( b )  全预制混凝土梁与预制混凝土板式楼梯连接构造示意一  

          [image: image23.wmf]
( c )  全预制混凝土梁与预制混凝土板式楼梯连接构造示意二  

[image: image24.wmf]
 ( d )  钢梁与预制混凝土板式楼梯连接构造示意
图6.4.4.4预制混凝土板式楼梯与梁连接节点示意

1—现浇层；  2—楼板 ； 3—混凝土叠合梁 ； 4—预制混凝土板式楼梯； 

 5—全预制混凝土梁；  6—锚栓； 7—连接角钢； 8—预埋件； 9—滑动支座； 

10—泡沫材料；11—锚筋； 12—钢梁； 13—栓钉
6.4.4.5 钢结构装配式建筑结构中，阳台可采用预制钢结构阳台或预制混凝土阳台,其设计应符合国家现行标准《钢结构设计规范》GB50017、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99、《混凝土结构设计规范》GB50010、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1及《建筑抗震设计规范》GB 50011等的有关规定。

6.4.4.6 当采用预制混凝土阳台时，阳台装配节点设计可参照《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1有关规定，也采用本规程的构件连接方式。

6.4.4.7 阳台安装预埋件的数量、规格、位置及护栏与预埋件的连接节点应符合设计和国家现行有关标准的规定。

6.4.4.8 预制阳台的护栏立柱柱脚应固结。
6.4.5 梁柱节点设计
6.4.5.1 钢梁与柱连接节点设计应符合国家现行标准《钢结构设计规范》GB50017、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99和《钢管混凝土结构技术规程》GB 50936的相关要求，有抗震要求的，尚应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关要求。
6.4.5.2 钢筋混凝土梁或叠合梁宜通过型钢连接件与钢柱连接，设计时应符合下列规定：

1 钢筋混凝土梁或叠合梁与柱栓焊连接，如下图6.4.5.2所示，梁与柱连接宜采用栓焊连接，翼缘板与柱应采用全熔透对接焊缝连接，腹板宜采用螺栓与柱连接板连接，连接用螺栓应采用摩擦型高强度螺栓；

[image: image25.wmf]    
        （a）外伸内隔板或外环板            （b）内隔板         

[image: image26.wmf]
（c）H型钢柱

图6.4.5.2  钢筋混凝土梁或叠合梁与柱连接示意图

1—钢管柱（钢管混凝土柱）；2—预制梁；3—型钢连接件；4—后浇混凝土；
5—外伸内隔板或外环板；6—内隔板；7—全熔透焊缝；8—H型钢柱；9—劲板；

2 混凝土梁梁柱连接的节点受弯承载力设计值应不小于钢筋混凝土梁受弯承载力设计值的1.3倍。翼缘板截面面积可按下列公式计算，且其厚度不宜小于纵向受力较大钢筋直径0.6倍；

[image: image27.wmf]max

=1.3

sst

AAff

                        （6.4.5.2-1）

式中：
[image: image28.wmf]A

－－翼缘板截面面积；

     
[image: image29.wmf]max

s

A

－－钢筋混凝土梁受拉区和受压区纵向钢筋的截面面积中较大值；

      
[image: image30.wmf]st

f

－－钢筋强度设计值；

       
[image: image31.wmf]f

－－钢材的强度设计值。
3 梁柱节点处腹板与柱连接板的受剪承载力设计值应不小于钢筋混凝土梁受剪承载力设计值的1.3倍，连接板厚度不应小于8mm，且应符合国家现行标准的有关规定；
4 腹板与混凝土连接的抗剪件，宜采用栓钉。栓钉抗剪承载力应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017计算；
5 梁柱节点设计除满足本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010、《钢结构设计规范》GB50017、《建筑抗震设计规范》GB 50011等的要求。
6.4.5.3 钢筋混凝土梁或叠合梁与柱的连接应符合下列规定：
1 钢筋混凝土梁或叠合梁端头所设置的型钢连接件和梁钢筋的连接如图6.4.5.3-1所示，钢筋焊接应满足下列要求：

1) 梁纵向钢筋应与型钢连接件翼缘板焊接；

2) 梁内箍筋不能封闭时，箍筋与钢板焊接。

[image: image32.wmf]
图6.4.5.3-1 型钢连接件与梁钢筋连接

1—型钢连接件；2—梁纵向钢筋；3—箍筋
2 型钢连接件应符合下列要求：
1) 型钢连接件埋入预制混凝土中的腹板高度不应小于其高度的50%，型钢连接件腹板埋入预制混凝土中的长度不宜小于其高度的1.5倍h，腹板每侧栓钉数量不宜少于6个，且其中在预制部分的栓钉数目不宜少于4个；如图6.4.5.3-2所示；

2) 栓钉的直径不宜小于16mm，且不应大于与其焊接的母材钢板厚度的2.5倍，其长度不应小于4倍栓钉直径。栓钉的间距不应小于6倍栓钉的直径，且不宜大于300mm。栓钉中心至钢板边缘的距离不应小于2d，栓钉顶面的混凝土保护层厚度不应小于15mm；

3) 型钢连接件上翼缘板边与预制混凝土截面距离不应小于70mm。

[image: image33.wmf]
图6.4.5.3-2 型钢连接件和预制混凝土

1—型钢连接件；2—预制混凝土梁；3—栓钉；

L—型钢连接件埋入长度；h—型钢连接件腹板高度
7 非结构构件

7.1 外墙板

7.1.1 混凝土墙板设计应符合《混凝土结构设计规范》GB50010、《轻骨料混凝土结构技术规程》JGJ12、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的有关规定；蒸压加气混凝土板应符合《蒸压加气混凝土板》GB15762的有关规定；骨架式墙板设计应符合《钢结构设计规范》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018等的有关规定；采用其他外墙板时应有可靠依据。

7.1.2 外墙板设计应满足下列功能要求：

1 保温、隔热、隔声、防水抗渗、气害性、抗冻融、防火、防雷、安全防范和装饰美观的要求；

2 自承重、抗震、抗风、抗冲击、抗变形等自身结构承载力和刚度的要求；

3 墙体及连接件应满足耐久性年限的要求。耐久性年限不宜低于25年；

4 非承重墙体应满足1.0 h耐火极限要求。
7.1.3 外墙板可采用外挂和内嵌的方式安装。
7.1.4 外墙板的厚度应根据节能及结构受力计算确定。混凝土空心外墙板或槽型外墙板的厚度不应小于120mm，槽型外墙板板面厚度不宜小于60mm；采用钢筋桁架的夹芯保温墙板，外叶墙板厚度不宜小于50mm，内叶墙板厚度不宜小于35mm，夹层厚度不宜大于120mm。

7.1.5 墙板构件采用弹性方法计算承载力与刚度，在风荷载标准值作用下，混凝土墙板的相对挠度不应大于L/200，并应验算构件在运输、吊装等各阶段的承载力，L为板跨。

7.1.6 当夹芯保温墙板采用钢筋桁架连接时，可按内外两层板共同承受墙面水平荷载计算其承载能力和变形，并应符合国家现行标准《轻型钢丝网架聚苯板混凝土构件应用技术规程》JGJ/T269和《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定。

7.1.7 骨架式墙板承载力仅考虑由骨架承担。进行骨架稳定计算时，可以考虑面板的支撑作用。

7.1.8 外墙板与主体结构连接计算包括预埋件、转接件、螺栓及焊缝等的承载力计算。节点设计还应考虑施工过程中的各种不利荷载组合。

7.1.9 金属件设计应考虑环境类别的影响，外露金属件要在设计时提出防腐措施，不同金属材料之间应有防止电化学反应的绝缘措施。

7.1.10 墙板表面周边与建筑内外装饰物之间的缝隙不宜小于5mm，可采用柔性材料嵌缝。墙板不宜跨越主体建筑的变形缝（图7.1.10），其与主体建筑变形缝相对应的构造缝的设计，应能够适应主体建筑变形的要求。

[image: image34.wmf]
图7.1.10 墙板与主体建筑变形缝相对应构造缝

1—柱；2—墙板；3—装饰铝板；4—防火保温材料；5—伸缩铝板或不锈钢板

7.1.11 外墙板节能设计，公共建筑应满足现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的相关规定，居住建筑应满足现行湖北省地方标准《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559的相关规定。墙板在设计环境条件下应无结露现象。

7.1.12 外墙板可采用内保温墙身构造，梁柱及楼板周围与墙板板内侧需留有30-50mm调整间隙。内侧保温应与防水做法结合实现连续铺设，防止出现冷桥。
7.1.13 外墙板应进行接缝防水抗渗设计，并包括以下内容：

1 接缝活动量，根据结构变形允许值确定，结构变形允许值应考虑各种作用组合；

2 接口腔型设计，根据防水、减压、企口配合要求和制作安装工艺确定；

3 衬垫材料的选择及定位；

4 密封材料的选择，根据基层材料和接缝活动量确定；

5 接缝底涂材料的选用，根据基层材料和密封材料确定；

6 缝形状设计，同时根据施工时温度修正。

7.1.14 墙板板缝宽度应根据极限温度变形、风荷载及地震作用下的层间位移、密封材料最大拉伸-压缩变形量及施工安装误差等因素计算确定。拼缝胶宽度应能满足墙板和胶的变形要求，并不宜小于10mm，密封胶厚度应按缝宽的1/2且不小于8mm设计。

7.1.15 预制外墙板的防雷设计除应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关的要求外，尚应符合下列规定：

1 设有钢筋网或钢框架的外墙板，钢筋网或钢框架与连接件应采用焊接连接，并与钢结构相连接；

2 外墙板内含有不小于0.5mm厚的钢板时，金属窗框、钢板、连接件(紧固件) 、钢结构之间应形成通路；

3 外墙板内含有密肋金属龙骨时，龙骨与钢结构之间应形成通路。

7.1.16 外墙板与主体结构宜采用柔性连接，连接节点应具有足够的承载力和适应主体结构变形的能力，并应采取可靠的防腐、防锈和防火措施。外墙板与主体结构连接节点可参照本规程附录A进行设计。

7.1.17 抗震设计的墙板系统，在多遇地震作用下应能正常使用；在设防烈度地震作用下经修理后仍可使用；在罕遇地震下外墙主要受力构件不得脱落。 

7.2 内隔墙板

7.2.1 板式内隔墙板设计应符合现行行业标准《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157及《建筑隔墙用轻质条板》JG/T 169的规定；骨架式内隔墙板的各项要求可参照现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210执行。

7.2.2 内隔墙设计应符合下列功能要求：

1 分户墙应满足防火、防护和隔声要求；采暖地区，无采暖设施的楼梯间其分户墙还应满足保温要求；

2 内隔墙应满足分隔户内空间的要求；

3 厨房、卫生间的分隔墙应满足防水和吊挂的要求；

4 各部位内隔墙的燃烧性能和耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《住宅建筑规范》GB50368的相关规定，并应满足工程设计要求；
5 抗震设防地区，镶嵌在框架平面内的内隔墙与钢梁、钢管混凝土柱间应设置变形空间，分户墙处该空间应用轻质防火材料填充；

6 预制装配式内隔墙板应满足制作、运输、垛堆、吊装连接、电气管线设置、缝隙处理等工艺要求。

7.2.3 骨架式内隔墙板应以现场组合后的各项指标为墙体指标。

7.2.4 骨架隔墙的底部和顶部龙骨应可靠固定，并根据使用要求确定底部龙骨下方设置现浇素混凝土条基的范围。

7.2.5 骨架隔墙在0.3kN/m2墙面均布荷载作用下，水平最大变形不得大于
[image: image35.wmf]240

0

H

( H0为单片墙高度)。

7.2.6 卫生间、厨房采用骨架式隔墙板时，应为管线、固定物件、固定装饰材料等设置预埋件，其位置和承载力应符合被装产品的要求；当被固定物体为较重的如电热水器、烘干机、洗盆台面等 时，应在墙体空腔内设置型钢支架并与钢构件或或钢筋混凝土楼板可靠连接；卫生间、厨房骨架隔墙的龙骨间距不宜大于300 mm。

7.2.7 卫生间一侧墙面的防潮层高度不应小于1.8m。

7.2.8 板材内隔墙板应满足下列条件：

1 可采用空心或实心截面，高度方向的板构造应是连续的；

2 应采用不燃性材料，其面层装饰材料应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222 的有关规定；

3 厚度不应小于60mm，其优先尺寸为60mm、80mm、100mm、120mm。单层板材隔墙用作分户墙时，其厚度不应小于120mm；用作户内分室隔墙时，其厚度不宜小于90mm；

4 当无设计资料时，对板间具有紧密承插接口的墙板一般按在0.3kN/m2墙面均布荷载作用下，最大水平变形不得大于
[image: image36.wmf]150

0

H

；对具有其他接口的不得大于
[image: image37.wmf]240

0

H

， 在洞口处，当墙板与门窗框组合受力后仍应满足变形要求；

5 内隔墙板应具有较好的尺寸稳定性。单板的平面外翘曲，对具有紧密承插接口的不得大于3mm，对具有其他接口的不得大于2mm；

6 板内可安置竖向电气管线和接线盒。电气设计应避免横向剔槽；

7 卫生间、厨房的内隔墙采用板材隔墙板时，应能满足防潮和管线暗埋、吊挂的要求。

7.2.9 当板式隔墙需吊挂重物和设备时，不得单点固定，固定点间距应大于300mm。用作固定和加固的预埋件和锚固件，均应做防腐或防锈处理。

8 制作安装

8.1 构件制作

8.1.1 制作准备

1 预制构件加工单位应具备相应的生产工艺和设施，并应有一套完善的安全和质量管理体系，具有构件生产加工经验和必备的试验检测手段；

2 预制混凝土构件制作应符合现行国家标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204等的有关规定；

3 预制钢构件的制作应符合现行国家标准《钢结构施工规范》GB 50755、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99等的有关规定；

4 混凝土预制梁采用型钢连接件栓焊连接时，可按生产条件制作模拟试件，每批3个，做拉伸试验；钢筋与钢板电弧搭接焊接头可只进行外观检查；

5 空心钢管混凝土结构中混凝土严禁使用含氯化物类的外加剂。

8.1.2 构件制作

1 在混凝土浇筑前应进行混凝土预制构件的隐蔽工程检查，检查项目应符合《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204等的有关规定。

2 在混凝土浇筑前，预制钢构件的隐蔽工程检查项目应包括下列内容：

1) 钢构件钢材牌号、规格尺寸、位置等；

2) 栓钉的规格、安装质量检测等；

3) 连接用的标准件品种、规格、性能等；

4) 钢板、钢筋的焊接质量检测等；

5) 混凝土的保护层厚度等。

3 预制构件的制作单位在必要时应对构造复杂的构件进行工艺试验。

4 对于大直径钢管，当采用直缝焊接钢管时，等直径钢管相邻纵缝间距不宜少于300mm，纵向焊缝沿圆周方向的数量不宜超过2道。相邻两节管段对接时，纵向焊缝应互相错开，间距不宜小于300mm。 

5 钢管的接长应采用对接熔透焊缝，焊缝质量等级加工厂制作应为一级，现场焊接不得低于二级。每个制作单元接头不宜超出一个，当钢管采用卷制方式加工成型时，可允许适当增加接头。钢管的接长最短拼接长度应符合现行国家 标准《钢结构工程施工规范》GB 50755的规定。  

6 钢管混凝土柱内隔板与柱的焊接应采用坡口全熔透焊，钢管内隔板上应设置混凝土浇筑孔，其孔径不应小于200mm，内隔板四角应设透气孔，其孔径宜为25mm。 详图8.1.2。
[image: image38.wmf]
（a）矩形钢管

[image: image39.wmf]
             （b）圆形钢管1                              （c）圆形钢管2

图8.1.2  钢管内隔板透气孔位置示意图

8.1.3 构件储存、运输

1 预制混凝土构件的储存、运输应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1等的有关规定；

2 钢构件的储存、运输应符合现行国家标准《钢结构施工规范》GB 50755、《钢结构施工及验收规范》GB 50205和《钢管混凝土结构技术规范》GB50936等的有关规定；

3 预制构件运输及现场安装时应避免构件的附加变形，吊点的位置应根据吊装方法、受力状况经验算后确定；吊运就位并校正后，应采取临时固定措施；

4 预制构件应设置专门的构件堆场，并采取防止构件变形及表面污染的保护措施；

5 预制构件上需设置专门的吊装耳板或吊装孔，吊装耳板和吊装孔在堆放时需符合堆放要求并便于吊装操作；

6 预制构件吊装、运输作业必须在起重设备的额定起重量内进行；

7 用于吊装的钢丝绳、吊装带、卸扣、吊钩等吊具应经检查合格，并应在其额定许用荷载范围内使用；

8 构件吊装作业时，全过程应平稳进行，不得碰撞、歪扭、快起和急停。在构件吊装就位后宜同步进行校正，并采取临时加固措施。
8.1.4 质量检测

1 预制混凝土构件的检验应符合《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204等的有关规定；

2 钢构件的检验应符合《钢结构施工规范》GB 50755、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99等的有关规定；

3 钢管混凝土柱钢管段制作的容许偏差应符合表8.1.4.3的规定，钢管内部不浇筑混凝土的钢管段加工容许偏差应符合《钢结构工程施工规范》GB50755-2012表8. 4.9的规定；

表8.1.4.3钢管段制作容许偏差

	项 目
	容许偏差（mm)

	
	空心钢管
	实心钢管

	端头直径D的偏差
	±1.5D/1000 且±5
	±1.2D/1000 且±3

	弯曲矢高（L为构件长度）
	L/1500 且≤5
	L/1200 且≤8

	长度偏差
	-5，2
	± 3

	端面倾斜
	≤2 (D＜Ø600)

≤3 (D≥Ø600）
	D/1000且≤1

	钢管扭曲
	3°
	1°

	椭圆度
	3D/1000


注：对接焊接连接时，D为管端头的直径；法兰连接时，D为连接孔中心的圆周直径。

4 构件制作完成后，应按设计文件和本规程的相关规定进行检验。构件的外观不得有严重缺陷和影响结构性能、安装、使用功能的尺寸偏差。对检验不合格的构件，应根据设计和相关规范要求制定技术处理方案进行处理，并重新进行检查验收；

5 预制构件应在明显部位标明生产单位、构件型号、生产日期和质量验收标志。

8.2 安装

8.2.1 一般规定

1 装配式结构施工前应制定施工组织设计和施工方案；施工组织设计的内容应符合现行国家标准《建筑工程施工组织设计规范》GB/T 50502的规定；施工方案的内容应包括构件安装及节点施工方案、构件安装的质量管理及安全措施等；

2 混凝土预制构件的安装施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1等的相关要求； 

3 钢构件的安装施工应符合现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB 50666和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205等的相关要求； 

4 钢管内的混凝土浇筑应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《钢管混凝土结构技术规范》GB50936的相关规定。管内混凝土可采用从管顶向下浇筑法、从管底泵送顶升浇筑法或立式手工浇筑法等；

5 预制构件、安装用材料及配件等应符合设计要求及国家现行有关标准的规定；

6 未经设计允许不得对预制构件进行切割、开洞；

7 装配式结构施工过程中应采取安全措施，并应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46等的有关规定；

8 装配式钢构件在隐蔽施工前应进行隐蔽工程验收。验收项目应包括下列内容：

1) 钢构件焊接连接处的质量证明书和烘焙记录、焊接工艺评定报告，一二级焊缝的超声波或射线探伤记录；

2) 焊钉的焊接质量和弯曲试验检查记录等；

3) 普通螺栓、紧固件的实物复验报告，高强度螺栓连接的扭矩扳手标定记录和螺栓施工记录；

4) 钢板、钢筋的焊接质量检测等；

5) 混凝土的保护层厚度等；

6) 构件安装尺寸偏差检查记录；

7) 预埋件的规格、数量、位置；

8) 有关安全及功能的检验和见证检测报告。
9 装配式结构安装前应进行安装准备，安装准备应包括下列内容：

1) 装配式结构正式施工前宜选择有代表性的单元或部件进行预制构件试生产和试安装，根据试验结果及时调整完善施工方案，确定单元施工的循环施工步骤；

2) 构件吊装前，应检查构件装配连接构造详图，包括构件的装配位置、节点连接详细构造及临时支撑设计计算校核等；

10 现场装配施工前应检查预制构件的合格证、配套材料、连接件的质量证明文件，并按检验批规定要求进行材料进场检验。

8.2.2 构件安装

1 混凝土预制构件的安装施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1等的相关要求；

2 钢构件的安装施工应符合现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB50755和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205等的相关要求；

 3 钢管混凝土结构浇筑应符合下列规定：

1) 浇捣困难时宜采用自密实混凝土浇筑；

2) 混凝土应采取减少收缩的技术措施；

3) 钢管截面较小时，应在钢管壁适当位置留有足够的排气孔，排气孔孔径不应小于20mm；浇筑混凝土应加强排气孔观察，并应确认浆体流出和浇筑密实后再封堵排气孔；

4)当采用粗骨料粒径不大于25mm的高流态混凝土或粗骨料粒径不大于20mm的自密实混凝土时，混凝土最大倾落高度不宜大于9m；当倾落高度大于9m时，宜采用串筒、溜槽或溜管等辅助装置进行浇筑。

4 混凝土从管顶向下浇筑时应符合下列规定：

1)浇筑应有足够的下料空间，并应使混凝土充满整个钢管；

2)输送管端内径或斗容器下料口内径应小于钢管内径，且每边应留有不小于100mm的间隙；

3)应控制浇筑速度和单次下料量，并应分层浇筑至设计标高；

4)混凝土浇筑完毕后应对管口进行临时封闭。

5 混凝土从管底顶升浇筑时应符合下列规定：

1)应在钢管底部设置进料输送管，进料输送管应设止流阀门，止流阀门可在顶升浇筑的混凝土达到终凝后拆除；

2)应合理选择混凝土顶升浇筑设备；应配备上下方通信联络工具，并应采取可有效控制混凝土顶升或停止的措施；

3)应控制混凝土顶升速度，并应均衡浇筑至设计标高。

6 立式手工浇筑法应符合下列规定：

1)当钢管直径大于350mm时，可采用振捣棒或锅底形振动器等内部振动器，每次振捣时间宜在15s〜30s,一次浇筑高度不宜大于2m；当钢管直径小于350mm时，可采用附着在钢管上的外部振动器进行振捣，外部振动器的位置应随混凝土浇筑进展调整振捣；

2)一次浇筑的高度不宜大于振动器的有效工作范围，且不宜大于2m。

7 自密实混凝土浇筑应符合下列规定：

1) 应根据结构部位、结构形状、结构配筋等确定合适的浇筑方案；

2) 自密实混凝土粗骨料最大粒径不宜大于20mm；

3) 浇筑应能使混凝土充填到钢筋、预埋件、预埋钢构周边及模板内各部位；

4) 自密实混凝土浇筑布料点应结合拌合物特性选择适宜的间距，必要时可通过试验确定混凝土布料点下料间距。

8 当混凝土浇筑到钢管顶端时，可选择下列施工方法：

1)使混凝土稍微溢出后，再将留有排气孔的层间横隔板或封顶板紧压到管端，随即进行点焊；待混凝土达到设计强度的50%后，再将横隔板或封顶板按设计要求补焊完成；

2)将混凝土浇灌到稍低于管口位置，待混凝土达到设计强度的50%后，再用相同等级的水泥砂浆补填至管口，并按上述方法将横隔板或封顶板一次封焊到位。

9 管内混凝土的浇筑质量，可采用敲击钢管的方法进行初步检查，当有异常，可采用超声波进行检测。对浇筑不密实的部位，可采用钻孔压浆法进行补强，然后将钻孔进行补焊封固。 

10 利用钢管混凝土柱的空钢管临时承重时，宜避免空钢管受弯及径向受压，避免产生不易矫正的变形。钢管混凝土柱的钢管在浇筑混凝土前，其轴心应力不宜大于钢管抗压强度设计值的60%，并应满足稳定性要求。

11 直径大于2m的圆形钢管混凝土构件及边长大于1.5m 的矩形钢管混凝土构件，应采取有效措施减小钢管内混凝土收缩对构件受力性能的影响。

12 装配式结构施工过程中，连接节点应按检验批逐个进行隐蔽工程检验，并按要求填写施工检查纪录。  
8.2.3 质量检测


1 混凝土预制构件的安装质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1等的相关要求；

2 钢构件的安装质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工规范》GB50755、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99等的相关要求；

3 现场装配施工的允许偏差应符《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关要求；

4 预制钢管柱构件的吊装允许偏差应符合下表的要求；

表8.2.3.4预制钢管柱吊装的允许偏差要求

	序号
	检查项目
	允许偏差

	1
	立柱中心线与基础中心线
	±5mm

	2
	立柱顶面标高和设计标高
	±10mm，中间层±20mm

	3
	立柱顶面不平度
	5 mm

	4
	立柱不垂直度
	长度的1/1000，最大不大于15mm

	5
	各柱之间的距离
	间距的1/1000

	6
	各立柱上下两平面相应的对角线差
	长度的1/1000，最大不大于20mm


8.3 钢结构防腐与防火

8.3.1 钢构件的防腐与防火要求应符合国家现行标准《钢结构工程施工规范》GB50755、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《钢管混凝土结构技术规范》GB50936、《建筑钢结构防火技术规范》CECS200和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99等的相关要求。

8.3.2  钢构件的防锈与防火应遵循下列规定：

1 钢构件尤其是预制钢构件在构造上宜避免出现难于检查、清刷和涂刷油漆之处以及易积留湿气和大量灰尘的死角和凹槽。闭口截面构件应焊接封闭；

2 钢结构防锈和防腐采用的涂料、钢材表面的除锈等级以及防腐对钢结构的构造要求等，应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046 和《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T 8923 的规定。在设计文件中应注明所要求的钢材除锈等级和所要用的涂料及涂层厚度或镀层材料及镀层厚度；

3 设计使用年限大于或等于25年的建筑物，在使用期间不能重新刷油漆部位的钢构件应采取特殊的防锈措施；

4 柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹，保护层厚度不应小于50mm，并应使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。当柱脚底面在地面以上时，柱脚底面应高出地面不小于100mm；

5 钢构件的防火保护层应根据建筑物的防火等级对应的耐火极限进行设计。防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合国家现行标准《钢结构防火涂料》GB14907 和国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24 的规定；

6 受高温作用的结构，应根据不同情况采取有针对性的防护措施；

1) 当结构可能受到炽热熔化金属侵害时，应采用砖或耐热材料做成的隔热层加以保护；

2) 当结构的表面长期受幅射热达150°C 以上或在短时间内可能受到火焰作用时，应采取加隔热层或水套等有效的防护措施。
7 当钢结构防腐涂层及防火涂层的耐久性低于结构的设计使用年限时，设计时，应注明钢结构涂层的维护要求；

8 钢结构采用螺栓连接或焊接时，连接处的涂装，应待连接处验收合格后进行。
8.3.3 钢结构可采用下列防腐、防火保护措施：

1 外包混凝土或砌筑砌体；

2 涂敷防火涂料；

3 防火板包覆后进行灌浆；

4 复合防火保护，即在钢结构表面涂敷防火除料或采用柔性毡状隔热材料包覆，再用轻质防火板作饰面板；

5 柔性毡状隔热材料包；

6 挂网喷防火保温砂浆；

7 钢管混凝土采取防火措施时，依据充分时，可考虑钢管内混凝土的有利作用。

8.3.4 钢构件外露或便于进行构件维护的部位，可采用涂料的方式进行防护；钢构件不外露或不便于进行维护的部位，应采取相关措施满足防腐、防火要求。

8.3.5 钢管构件应根据设计文件要求选择除锈、防腐涂装工艺。内表面处理应无可见油污、无附着不牢的氧化皮、铁锈或污染物；外表面可根据涂料的除锈匹配要求，采用适当处理方法，涂装材料附着力应达到相关规定。

9 验收

    钢结构装配式结构的安装质量验收应符合现行国家标准《钢结构结构工程施工规范》GB 50666、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《钢管混凝土结构技术规范》GB50936、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204等的相关要求。
9.1 过程验收

9.1.1 装配式结构的后浇混凝土部位在浇筑前应进行隐蔽工程验收，验收项目应包括下列内容：

1 钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距等；

2 纵向受力钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度等；

3 纵向受力钢筋的锚固方式及长度；

4 箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度；

5 预埋件的规格、数量、位置；

6 混凝土粗糙面的质量，键槽的规格、数量、位置；

7 预留管线、线盒等的规格、数量、位置及固定措施；

8 钢构件的焊接及钢筋与型钢接头处的焊接质量；

9 钢构件的规格、位置及固定措施；

10 高强螺栓终拧检查记录及栓钉焊接质量检查记录；

11 钢构件防腐及防火涂料的涂饰遍数及厚度。
9.1.2 装配式钢构件在隐蔽工程施工前应进行隐蔽工程验收，按本规程8.2.1条的规定进行隐蔽工程验收。

9.2 工程验收

9.2.1 钢结构装配式建筑工程验收时，除应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的要求提供文件和记录外，尚应提供下列文件和记录：

1 工程设计文件、预制构件制作和安装的深化设计图；

2 预制构件、主要材料及配件的质量证明文件、进场验收记录、抽样复验报告；

3 预制构件安装施工记录；

4 型钢连接件处\钢板与纵向受力钢筋焊接的检验记录；

5 后浇混凝土部位的隐蔽工程检查验收文件；

6 后浇混凝土、灌桨料、坐浆材料强度检测报告；

7 外墙防水施工质量检验记录；

8 钢结构装配式建筑分项工程质量验收文件；

9 装配式工程的重大质量问题的处理方案和验收记录；

10 装配式工程的其他文件和记录。

9.2.1 工程验收时，应提供下列文件和记录：

1 施工图及设计变更文件；

2 预制构件产品合格证和出厂检验报告；

3 工程定位测量、放线记录；

4 原材料合格证和进场复验报告；

5 施工记录；

6 隐蔽工程验收记录；

7 各分项工程验收记录；

8 工程重大质量问题的处理和验收记录；

9 其他必要的文件和记录。

附录A 常见外墙板及连接构造

A.0.1 常见的外墙板有钢筋混凝土空心墙板、槽型墙板、夹芯墙板和实心墙板，详图A.0.1。
[image: image40.wmf]
（a）空心墙板                   （b）槽型墙板

[image: image41.wmf]
（c）夹芯墙板                  （d）实心墙板

图A.0.1  常见外墙板构造截面示意

1—钢筋混凝土；2—企口；3—孔洞；4—凹槽；5—夹芯材料；6—隔热层

A.0.2 外墙板与主体连接构造设计应满足防火、防水、隔声等建筑功能要求，同时应适应装配式建筑施工特点。常用的连接构造详图A.0.2。
[image: image42.wmf]
（a）外墙板与梁连接构造一      （b）外墙板与梁连接构造二

[image: image43.wmf]
（c）外墙板与梁连接构造三    （d）外墙板与梁连接构造四

图A.0.2  常见外墙板与梁连接构造示意

1—空心墙板；2—槽型墙板；3—夹芯墙板；4—预制梁；5—预制楼板；

6—后浇混凝土叠合层；7—保温层；8—内装饰层；9—锚固件；10—外饰面；

11—防火封堵；12—连接挂件；13—调节件；14—发泡芯棒&建筑密封胶；15—转接钢件；16—槽型钢件；17—拉结钢筋；18—橡胶气密条；19—耐火接缝材料；20—限位钢件；

21—轻质条板；22—钢梁；23—过渡板
A.0.3 外墙板与主体连接时，宜采用多点挂接。若采用两点挂接设计，每块外墙板连接单元在连接点处应增设安全拉结点（图A.0.3），且拉结点不应少于两处。

     [image: image44.wmf]     [image: image45.wmf]
图A.0.3  外墙板安全拉结构造示意

1—预制梁；2—预制楼板；3—外墙板；4—后浇混凝土叠合层；

5—锚固件；6—拉结角钢；7—预埋螺栓；8—橡胶垫块；9—发泡芯棒&建筑密封胶；

10—橡胶气密条；11—耐火接缝材料

A.0.4 外墙板板缝防水保温构造可参照图A.0.4。

[image: image46.wmf]
图A.0.4  外墙板板缝防水保温构造

1—外墙板；2—外饰面；3—内保温；4—内装饰层；5—发泡芯棒；

6—建筑密封胶；7—橡胶气密条；8—耐火接缝材料；9—抗碱网格布；10—抗裂砂浆

附录B 装配整体式预制空心楼板及相关构造
B.0.1 装配整体式预制空心楼板用预制空心板，如图B.0.1所示。

[image: image47.wmf]
图B.0.1  装配整体式预制空心楼板

1—横向钢筋；2—纵向钢筋；L—空心楼板长度；B—空心楼板宽度
B.0.2 装配整体式预制空心楼板的板侧接缝采用暗梁锚固形式（图B.0.2），构造应符合下列规定：

暗梁钢筋笼纵筋不小于4根直径为6mm的HRB335级钢筋，箍筋直径不小于6mm的HPB300级钢筋，间距不大于350mm。 

[image: image48.wmf]    [image: image49.wmf]
图B.0.2  板与板拼缝

1—空心楼板；2—横向钢筋；3—暗梁钢筋笼纵筋；4—暗梁钢筋笼箍筋；5—后浇混凝土
B.0.3 装配整体式预制空心楼板支座处构造应符合下列规定：

1 边支座处板侧暗梁钢筋笼纵筋应伸入梁后浇混凝土内，锚固长度满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定（图B.0.3-1）。
[image: image50.wmf]
（a）钢筋混凝土叠合梁支座           （b）钢梁支座

[image: image51.wmf]
（c）钢筋混凝土梁支座

图B.0.3-1  空心楼板边支座端部构造

1—后浇混凝土层；2—梁；3—暗梁钢筋笼纵筋；4—暗梁钢筋笼箍筋；

2 中间支座处板侧暗梁钢筋笼宜贯通（图B.0.3-2），当需要搭接钢筋时，钢筋搭接长度满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定。
[image: image52.wmf]
               （a）钢筋混凝土叠合梁支座           （b）钢梁支座          

[image: image53.wmf]
（c）钢筋混凝土梁支座

图B.0.3-2  空心楼板中心支座端部构造

1—后浇混凝土层；2—梁；3—暗梁钢筋笼纵筋；4—暗梁钢筋笼箍筋；
3 当空心楼板用于高层建筑时，空心楼板上浇筑厚度不小于50mm的后浇钢筋混凝土层，钢筋是直径≥6mm，间距200mm的钢筋网，或直径4~5mm间距的200mm的焊接钢筋网片；钢筋应伸入梁后浇混凝土内（图B.0.3-3），锚固长度满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定。

[image: image54.wmf]
（a）钢筋混凝土叠合梁支座           （b）钢梁支座

[image: image55.wmf]
（c）钢筋混凝土梁支座
图B.0.3-3  有后浇混凝土层时空心楼板边支座端部构造

1—后浇混凝土层；2—梁；3—上部双向钢筋
4 空心楼板侧边与梁支承时应设置拉结钢筋（图B.0.3-4）。

[image: image56.wmf]                 
         （a）钢梁支座                （b）钢筋混凝土梁或叠合梁支座

图B.0.3-4  板侧边支座端部构造

1—空心楼板；2—梁；3—横向钢筋；4—拉结钢筋；5—后浇混凝土层；
5 空心楼板支承端头孔洞应设置堵头，堵头应深入孔洞不小于100mm。

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择，在条件允许时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行时，写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。非必须按所指定的标准执行时，写法为“可参照……执行”。

引用标准名录

1 《钢结构防火涂料》GB 14907

2 《蒸压加气混凝土板》GB15762

3 《砌体结构设计规范》GB50003

4 《建筑结构荷载规范》GB 50009

5 《混凝土结构设计规范》GB50010

6 《建筑抗震设计规范》GB50011

7 《建筑设计防火规范》GB50016

8 《钢结构设计规范》GB50017

9 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045

10 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046 

10 《建筑防雷设计规范》GB50057

11 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068

12 《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153

13 《民用建筑热工设计规范》GB50176

14 《公共建筑节能设计标准》GB50189

15 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

16 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

17 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210

18 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

19 《建筑工程施工质量验收统一标准》50300

20 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

21 《墙体材料应用统一技术规范》GB50574

22 《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB 50628

23 《钢结构焊接规范》GB 50661

24 《混凝土结构工程施工规范》GB50666

25 《钢结构工程施工规范》GB50755

26 《钢管混凝土结构技术规程》GB 50936

27 《建筑构件用防火保护材料通用要求》GB/T 110

28 《环形筋混凝土电杆》GB/T 4623

29 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T 8923

30 《圆柱头焊钉》（GB/T 10433）

31 《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》GB/T11835

32 《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350

33 《建筑幕墙》GBT21086

32 《住宅建筑模数协调标准》GB/T 50100

33 《建筑工程施工组织设计规范》GB/T 50502

34 《建筑模数统一协调标准》GBJ 2

35 《民用建筑隔声设计规范》GBJ118

36 《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1

37 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3

38 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 8

39 《轻骨料混凝土结构技术规程》JGJ12

40 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

41 《民用建筑节能设计标准》JGJ26

42 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

43 《施工现场临时用电安全技术 规范》JGJ 46

44 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

45 《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99

46 《建筑工程饰面砖粘结强度试验标准》JGJ110

47 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102

48 《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114

49 《采暖居住建筑节能检验标准》JGJ132

50 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133

51 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134

52 《混凝土应用技术规范》JGJ 206

53 《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256

54 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16

55 《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJT 157

56 《建筑隔墙用轻质条板》JG/T 169-2005

57 《建筑结构用冷弯矩形钢管》JG/T178

58 《再生骨料应用技术规程》JGJ/ T 240

59 《预制带肋底板混凝土叠合板技术规程》JGJ/T258

60 《轻型钢丝网架聚苯板混凝土构件应用技术规程》JGJ/T269

61 《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283

62《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24 

63《钢管混凝土结构设计与施工规范》CECS28

64 《矩形钢管混凝土结构技术规程》CECS159

65 《高层建筑钢—混凝土混合结构设计规程》CECS230

66 《钢结构住宅设计规范》CECS 261

67 《钢筋混凝土用钢筋桁架》YB/T 426

68 《蒸压轻质加气混凝土板（NALC）构造详图》03SG715-1

69 《轻钢龙骨内隔墙》03J111-1

70 《预制轻钢龙骨内隔墙》03J111-2

71 《SP预应力空心板》05SG408

72 《预制混凝土外墙挂板》08SJ110

73 《民用建筑外墙保温系统及外墙装饰防火暂行规定》（公通字（2009）46号）

74 《预制装配整体式剪力墙结构体系技术规程》DGJ32/TJ125-2010

75 《低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2013

湖北省地方标准
钢结构叠合装配式建筑技术规程
DBXX****-20XX
条 文 说 明

目 次
3 基本规定
55
3.1建筑设计规定
55
3.2 结构设计规定
56
4 材料
57

4.1 混凝土、钢筋和钢材
57

4.2 连接材料
57
4.3 其他材料
57
5 建筑、装修与设备管线设计
60
5.1 一般规定
60
5.2 建筑模数协调
60
5.3 建筑平面设计
60
5.4 建筑立面设计
61
5.5 建筑预制构、配件设计
61
5.6 室内装修与设备管线设计
62
6 结构设计
63
6.1 一般规定
63
6.2 作用及作用组合
64
6.3 结构分析
64
6.4 构件及节点设计
66
6.4.1 梁
66
6.4.2 板
67
6.4.4 楼梯、阳台、栏杆
67
6.4.5 梁柱节点设计
70
7 非结构构件
71
7.1 外墙板
71
7.2 内隔墙板
75
8 制作安装
77
8.1 构件制作
77
8.1.1 制作准备
77
8.1.2 构件制作
77
8.1.3 构件储存、运输
78
8.1.4 质量检测
79
8.2 安装
79
8.2.1 一般规定
79
8.2.2 构件安装
80
8.2.3 质量检测
81
8.3 钢结构防腐与防火
81
附录B 装配整体式预制空心楼板及相关构造
83


3 基本规定
3.1建筑设计规定

3.1.1 工业化建筑体系的前提是标准化和模数化，通过综合考虑以构配件的标准化、模数化及多样化进而推进形成部品直至到完整的房屋体系及产品系列，从而实现建筑物的工业化生产。

3.1.2 建筑的工业化是一个系统工程，需要各专业从前期规划与方案设计阶段就介入工作，密切配合，并充分考虑工业化建筑设计的特点，才能在后续的工作中实现标准化与多样化的统一，以及建筑美观与标准化的高度协调与统一。

工业化建筑设计的一个重要的工作阶段，就是将整个建筑进行合理的划分。根据日本实现住宅工业化的经验：是将住宅分解为构件和部品，用工业化的手段进行生产，然后在现场进行组装。因此，要实现工业化生产，按照标准化与多样化统一的基本原则，实现少规格、多组合，将建筑分解为构件和部品是其中的一个重要步骤。

3.1.3 建筑的工业化，离不开标准化，标准化离不开模数化，而模数化的核心内容离不开模数协调，其中包括建筑物与部品之间的模数协调，以及部品与部品之间的模数协调。由于我国建筑的工业化多年来被忽视，误将市场需求多样化与建筑工业化对立起来，导致模数协调的概念已经被许多人淡忘，甚至在建筑设计中根本不考虑模数。

3.1.4 目前大量的新“毛坯房”实际上不满足现行的施工验收规范需的规定，有些甚至存在基本功能缺陷，业主要进行“二次”装修，每年造成的浪费惊人，甚至有些居民买到住宅后，即便已是精装修，也会换掉已有设备，重新装修，另外，在装修过程中，还将产生大量的垃圾和室内空气污染。因此，实现部品的工业化和集成化，做到装修一次性到位，将节省大量的资源。

3.1.5 建筑总平面设计时，一般情况下，宜考虑构配件的制作、堆放及起重运输设备所需的空间，当空间布局紧张无法考虑这一空间时，仍应由施工组织设计另行解决这一问题。
3.2 结构设计规定
3.2.6 所谓重要且复杂的节点，是指连接结构关键构件的节点，处于结构中的重要部位，并且承受的荷载较大。该类节点破坏，可能导致严重的后果。
4 材料

4.1 混凝土、钢筋和钢材

4.1.2 预制构件在工厂生产，对其采用的混凝土的最低强度等级要求高于现浇混凝土。本条的混凝土强度等级的要求比现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的要求有所提高。

4.1.4 本条与国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010的第9.7.5条的规定保持一致。为了达到节约材料、方便施工、吊装可靠的目的，并避免外露金属件的锈蚀，预制构件的吊装方式宜优先采用内埋式螺母、内埋式吊杆或预留吊装孔。这些部件及配套的专用吊具等采用的材料，应根据相应的产品标准和应用技术规程选用。

4.1.5~4.1.6 应鼓励在预制构件中采用钢筋焊接网、钢丝网架、钢筋桁架，以提高建筑的工业化生产水平。

4.1.7~4.1.8 钢管混凝土柱钢管直径或边长参考现行行业标准《高层建筑钢—混凝土混合结构设计规程》CECS230:2008第6.4.2条和第6.4.3条编制编制。钢管混凝土支撑直径或边长参考现行行业标准《钢管混凝土结构技术规范》GB50936-2014第4.3.1条编制，考虑到边长168mm钢管比直径168mm钢管稳定性更好，对矩形钢管最小边长要求有所降低。

4.1.9 焊接圆钢管包括直焊缝钢管和螺旋焊缝钢管，为保证受力，其焊缝强度不低于管材强度。冷成型钢管在角部钢材硬化，延性及抗冲击性能较差，不能用于直接承受动荷载或低温环境下的构件。

4.2 连接材料

4.2.1~4.2.4 连接材料预埋件锚板、锚筋、焊材、螺栓、栓钉、锚固板以及专用预埋件等应符合国家现行有关规范的要求，专用预埋件应符合各相关厂家的要求。

4.3 其他材料

4.3.1《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014中第4.3.1~4.3.3条对外墙板用密封胶和保温材料及装配式建筑采用的室内装修材料作了相关规定，本规程和这些规定的的应同时满足。

4.3.2 密封胶是化学活性材料，过期产品的性能往往达不到规定的质量要求，如粘接强度、耐候性和变形性能下降等，因此不能在工程中使用。石材及混凝土是多孔材料，密封胶中的部分小分子非反应物质可从胶体中析出，与石材及混凝土接触后可深入到孔隙中，使石材及混凝土表面出现油污、容易吸附灰尘等，造成污染。因此，无论是结构密封胶还是建筑密封胶，均应进行与被接触石材及混凝土的无污染性试验，证实其污染性符合设计要求后，方可使用。

4.3.3 国内外墙嵌条式板缝主要采用橡胶密封条密封，依靠胶条自身的性能起密封和适应变形的作用。因此，要求密封胶条具有耐紫外线、耐老化、永久变形小、耐污染等特性，不得采用不合格的产品。国内几个大型工程采用胶条密封，至今没有出现问题。但如果密封条材质控制不严，有的橡胶接口在一、二年内就会出现质量问题，如发生老化、开裂甚至脱落，使外墙产生漏水、透气等质量问题，面板也有脱落的危险，给外墙带来不安全的隐患。

4.3.4 玻璃棉、矿棉、石棉主要用于孔洞防火封堵。防火涂料含石棉、甲醛和苯类溶剂的防火涂料燃烧时可能产生有毒气体。

4.3.4~4.3.6 无论是在加工制作、安装施工中，还是交付使用后，外墙的防火都十分重要，防火材料与保温材料都应采用符合国家防火设计规范要求的材料。

4.3.7 随着人们对环保节能意识的增强,国家环保节能政策的不断推出,对建筑外墙用涂料的环保要求越来越高，故应选择耐候性好、符合环保要求的涂料，如聚氨酯、硅树胶、氟树胶等。

4.3.8 现行国家行业标准《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157 对轻质内隔墙的原材料和施工配套材料规定如下：

1 应符合国家现行有关产品标准的规定，并宜采用节能、利废、环保的原材料，不得使用国家明令淘汰的材料；
2 隔墙安装时采用的配套材料应符合国家现行有关标准的规定；
3 用于隔墙的板间接缝的密封、嵌缝、粘结及防裂增强材料的性能应与隔墙材料性能相适应；
4 固定隔墙的木楔宜采用三角形硬木楔，预埋木砖应作防腐处理；
5 隔墙安装使用的镀锌钢卡和普通钢卡、销钉、拉结钢筋、锚固件、钢板预埋件等的用钢，应符合国家现行建筑用钢标准的规定；
6 镀锌钢卡和普通钢卡的厚度不应小于1.5mm。镀锌钢卡的热浸镀锌层不宜小于175g/m2；普通钢卡应进行防锈处理，并不应低于热浸镀锌的防腐效果；
7 复合夹芯隔墙所用配套材料的规格、性能应符合设计要求，并应符合国家现行有关标准的规定。

4.3.9 骨架隔墙所用材料依据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定执行。

5 建筑、装修与设备管线设计

5.1 一般规定

5.1.1 钢结构装配式建筑只是逐步走向建筑工业化的一种建造方式，并不会因此而改变建筑物的基本属性，因此，必须满足建筑物应具备的功能和性能，而满足相关的设计标准和技术规范是既是前提也是保证。
5.1.2 为了实现使建筑生产从手工现场作业向工业化生产方式转变，应以标准化构建部品化；以部品化推动工业化，以工业化促进产业化，其中，设计是基础也是龙头，因此设计应通过基本单元、连接构造、构件、配件及设备管线的标准化与系列化来适应、引导、促进建筑工业化的发展。
5.1.3 建筑装修与设备管线一体化设计是形成部品的基础，也是区别于传统方式的关键，相应设计文件的表达也应该应适应工厂化的生产方式。
5.2 建筑模数协调

5.2.1~5.2.3 模数协调的基本原则是建筑部件实现通用性和互换性，使规格化、通用化的部件适用于常规的各类建筑，满足各种要求。规格化、定型化部件的工业化生产可稳定质量，降低成本。通用化部件所具有的互换能力，可促进市场的竞争和部件生产水平的提高。

建筑模数协调工作涉及到的行业与部件的种类很多，需各方面共同遵守各项协调原则，制定各种部件或组合件的协调尺寸和约束条件，因此提出模数数列的要求。

实施模数协调的工作是一个渐进的过程，对于重要的、必不可少的以及影响面较大的类别和部位可先期运行，如门窗、厨房、卫生间等。重要的部件和组合件优先推行规格化、通用化。
5.3 建筑平面设计

5.3.1 在建筑结构允许的条件下，宜选用大开间、大进深的平面布置，以满足建筑功能需求及建筑布置的灵活性。

5.3.2 通常在相同的气候条件、建筑物围护结构条件及使用条件下，体形系数小的建筑物其能耗相对较小；两幢建筑在建筑高度和面积一样的条件下，平面周长小的建筑其体形系数相对较小，因此，在平面设计时，应尽量使平面形状规整，减少平面上的凸凹。
5.3.3 装配式建筑的设计与建造是一个系统工程，需要整体设计的思想。平面设计应考虑建筑各功能空间使用尺寸，应根据结构受力特点合理拆分结构预制构配件（部件），并注意预制构配件（部件）的定位尺寸即应满足平面功能需要，同时应符合模数协调的原则，同时还要充分考虑设备管线与结构体系的关系。
5.3.4 住宅建筑中卫生间及厨房占有相当的比例，使其具备装配式整体建造对于住宅建筑工业化生产具有重要的意义，应该作为在设计时推进工业化建造的重点，住宅各相关工种协作完成。例如住宅卫生间涉及建筑结构、给排水、暖通、电路等四大专业，平面设计时应考虑卫生间平面位置与竖向管线的关系、卫生间降板范围与结构的关系等。如采用标准化的预制盒子卫生间（整体卫浴）及标准化的厨房整体橱柜，除考虑设备管线的接口设计，还应考虑卫生间、厨房平面设计尺寸与预制盒子卫生间（整体卫浴）及标准化的厨房整体橱柜部品尺寸间的模数协调。
5.4 建筑预制构、配件设计

5.4.1~5.4.3 立面设计应体现预制装配的特点及要素，并与结构专业等相关专业密切配合，充分利用工厂预制的优势，使结构安全、隔热保温、隔声降噪、防火、防雷、建筑装饰等复合为一体，从而实现各项物理性能稳定、外形简洁美观、用材经济、绿色环保。
5.5 建筑预制构、配件设计

5.5.1 预制装配式建筑的设计和生产，应按主体建筑模数协调各种墙板、构配件（楼梯、阳台板等）的规格尺寸，同时还应考虑安装时的可调节性，预留安装间隙。此外，与预制构建配套的配件也应尽量利用工业化生产的优势在工程预制完成，对所有预制构件中的预留孔洞要求在工厂生产中必须一次性预留或预埋，既保证其精确性又能避免现场随意开洞开孔。
5.5.2 预制外墙板的接缝构造，是保证建筑维护结构安全、热工性能、防水、防火等功能的关键，同时也涉及建筑外墙的美观，因此在本规程中特别作出要求。设计应提出在构造原理、材料选用、可靠性及耐久性等方面切实可行的技术措施。

5.6 室内装修与设备管线设计

5.5.1 在建筑物的使用周期中，建筑的主体结构具有较高的耐久性，而维护结构、装修、管线、设备等相对寿命较短，使用方式甚至使用功能有可能发生改变。因此，提倡建筑室内装修部品、内隔墙、外墙、设备管线与主体结构分离，使其具有易维护性、可更换性、可改变性，从而实现延长建筑使用寿命，保证建筑的可持续性的要求。
5.6.2 为避免电气设备的连通，墙板内竖向电气管线之间应保持安全间距。
5.6.3 同层排水是排水横支管布置在排水层或室外，器具排水管不穿越楼层的排水方式。相较隔层排水，不侵占下层空间，可在本层检修，不干扰下层用户，排水噪音小，管道不穿越楼板，漏水几率小。

6 结构设计
6.1 一般规定

6.1.1

1 在确定最大适用高度时，将6度和非抗震设计的建筑合并确定。钢框架和钢框架-支撑结构中，梁为混凝土梁时，因混凝土设置了钢接头与钢柱或钢管混凝土柱连接，其结构整体性与延性与梁为钢梁的钢框架和钢框架-支撑体系接近，其最大适用高度应可接近钢框架和钢框架支撑体系的最大适用高度，但因本规程初次应用，按照慎重的原则，仍然餐照混凝土结构同类体系的最大适用高度确定。

2 当采用预制空心板作楼板时，因空心板自身厚度较大，一般不宜在板上再设置较厚的现浇叠合层，但为了保持楼盖系统的整体性，要求在空心板面按照构造要求设置现浇钢筋混凝土面层，其最大适用高度宜为50m。

6.1.3 结构中的重要和关键传力部位如外墙板与主体结构的连接节点及连结构件，其安全等级宜为一级。
6.1.6 地下室有防水要求的底板、外墙及顶板应采用现浇混凝土结构，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关要求。

6.2 作用及作用组合

6.2.1 对装配式钢结构进行承载能力极限状态和正常使用极限状态验算时，荷载和地震作用的取值及其组合均应按国家现行相关标准执行。
6.2.3 预制构件及连接构造在生产、储运、施工、使用各个过程中因荷载作用不同、支承位置不同、承载力不同等需要考虑具体的工况，例如：构件的吊装时吊装点的位置和使用状态支承位置不同，施工阶段荷载作用与使用阶段荷载作用不同等，应根据实际情况对预制构件进行施工阶段验算。预制构件进行脱模时，受到的荷载包括：自重，脱模起吊瞬间的动力效应，脱模时模板与构件表面的吸附力。其中动力效应采用构件自重标准值乘以动力系数计算；脱模吸附力是作用在构件表面的均布力，与构件表面和模具状况有关，根据经验一般不小于1.5kN/㎡。等效静力荷载标准值取构件自重标准值乘以动力系数后与脱模吸附力之和。
6.2.4 现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1对外挂墙板及连接节点计算承载力时的荷载组合的效应设计值、荷载分项系数、地震作用标准值等都做了详细明确的规定，本规程中外挂墙板作用与作用组合按照现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的有关规定执行。

6.3 结构分析

6.3.2 装配式钢结构构件连接按本规程第6 章相关规定进行设计并适当加强构造措施时，整体计算时可与现浇结构相同。如设置钢梁设置抗剪键、楼板局部加厚、叠合梁叠合面加大粗糙度等。

6.3.3 当楼板可能产生较明显的面内变形时，计算时应考虑楼板的面内变形影响或对采用楼板面内无限刚性假定计算方法的计算结果进行适当调整。采用刚性楼板假定进行结构计算时，设计上应采取必要措施保证楼面的整体刚度。比如，局部削弱的楼面，可采取楼板局部加厚、设置边梁、加大楼板配筋等措施。

楼板大开洞楼面、跨度较大等场合，楼板面内刚度有较大削弱且不均匀，计算时应考虑楼板面内变形的影响。根据楼面结构的实际情况，楼板面内变形可全楼考虑、仅部分楼层考虑或仅部分楼层的部分区域考虑。考虑楼板的实际刚度可以采用弹性楼板假定计算。

现浇楼盖和叠合楼盖对梁刚度均有增大作用，无后浇层的装配式楼盖对梁刚度增大作用较小，设计中可以忽略。

6.3.4 本条是根据“小震不坏，大震不倒”的抗震设计原则提出来的，我国现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 中提出了抗震设防三水准和二阶段的设计要求，本条根据我国抗震规范的要求拟定。

6.3.5 施工阶段不加支撑或设置部分可靠点支撑的叠合梁、叠合板，内力应按照叠合构件的要求分阶段计算。

1 第一阶段：后浇的叠合层混凝土未达到强度设计值之前的阶段。荷载由预制构件承担，预制构件按简支构件计算；荷载包括预制构件自重、预制楼板自重、叠合层自重以及本阶段的施工活荷载；

2 第二阶段：叠合层混凝土达到设计规定的强度值之后的阶段。叠合构件按整体结构计算；荷载考虑下列两种情况并取较大值：

1）施工阶段：考虑叠合层构件自重、预制楼板自重、面层、吊顶等自重以及本阶段的施工活荷载；

2）使用阶段：考虑叠合构件自重、预制楼板自重、面层、吊顶等自重以及使用阶段的可变荷载。

注：施工活荷载取值应考虑实际施工情况，且不宜小于1.0kN/㎡。

6.3.6 本条综合《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010第8.2.2条和《钢管混凝土结构技术规程》GB 50936-2014第4.3.9条编制而成。《建筑抗震设计规范》GB 50011中规定不大于50m的钢结构多遇地震计算时阻尼比取0.04，《钢管混凝土结构技术规程》中规定不大于50m的框架结构阻尼比取0.04，本规程规定当高度不大于50m时，钢结构装配式建筑结构阻尼比取0.04；《建筑抗震设计规范》GB 50011中规定大于50m的钢结构多遇地震计算时阻尼比取0.03，《钢管混凝土结构技术规程》中规定不大于50m的框架结构阻尼比取0.35，本规程规定当高度大于50m时，钢结构装配式建筑结构柱为钢柱时，适用于钢结构抗震规定，阻尼比取0.03，为钢管混凝土柱时，适用于钢管混凝土结构规定，取0.035；其余参考《建筑抗震设计规范》GB 50011制定。

6.3.7 结构在地震作用下计算所采用的结构自振周期，考虑非结构构件的影响将计算周期乘以折减调整系数。建筑采用柔性连接的轻质墙板对周期的影响较小，宜取较大值。
6.3.8 本条给出作为结构分析模型嵌固部位的刚度要求。计算地下室结构楼层侧向刚度时，可考虑地上结构以外的地下室相关部位的结构，“相关部位”一般指地上结构外扩不超过三跨的地下室范围。楼层侧向刚度比可按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010附录E.0.1条公式计算。
6.3.10 当采用钢管混凝土柱时，其Δu/h限值参考《钢管混凝土结构技术规程》GB 50936制定，当采用钢柱和钢梁-混凝土板楼屋盖时，参考《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99的相关要求制定，当采用钢柱和钢筋混凝土板楼屋盖时，综合考虑《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3制定。
6.3.11 框架叠合梁二阶段成型但施工阶段有可靠支撑，属一次受力，故可同现浇混凝土梁抗震设计时在竖向荷载作用下考虑梁端塑性变形内力重分布。相关规定进行设计并适当加强构造措施时，整体计算时可与现浇结构相同。

竖向荷载、水平荷载（风荷载、地震作用）及其效应组合，应分别按承载能力极限状态及正常使用极限状态按有关现行国家标准的规定进行确定。对于装配式钢结构，尚应分施工阶段和使用阶段分别进行承载能力极限状态计算和正常使用极限状态验算。施工阶段由于时间短暂，不考虑地震作用参与组合，但应考虑风荷载组合。施工阶段考虑风荷载组合时，基本风压可取10年一遇基本风压。补充关于叠合梁的条文说明

6.3.12 审查要点、高规。超限高层的判定应根据《审查要点》的规定进行，性能设计应参照《高规》的规定进行。

6.4 构件及节点设计

6.4.1 梁

6.4.1.1 钢结构装配式建筑结构采用的装配式梁宜采用易装配、施工方便的梁，钢梁、钢-混组合梁有成熟的梁柱装配式节点技术。钢筋混凝土梁或叠合梁不便于装配，根据本规程推荐的栓焊连接技术可以实现混凝土梁与钢柱的连接，且施工方便。梁按照相关的现行国家规范设计，有抗震要求的应符合《建筑抗震设计规范》GB 50011的要求。根据现有的工程实践，钢筋混凝土叠合梁施工阶段有可靠支撑时可等同现浇结构，并可按一次受力计算。

6.4.1.2-3 现行行业规范《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014对钢筋混凝土梁与楼板搭接节点构造做了详细规定，但本规程使用的大跨度楼板搁置长度较大，当预制钢筋混凝土梁上板的搁置长度不能满足设计要求时，推荐设置挑耳和设置抗剪插筋两种构造弥补，也可采用其他有可靠依据的构造措施；当采用设置挑耳构造时，实践过程中梁的扭矩荷载较大，需要在设计时考虑抗扭承载力验算。当采用抗剪插筋时，梁荷载全部由下部预制梁承担，上部后浇混凝土较少，计算时梁上部后浇混凝土不考虑叠合效应。

装配整体式预制空心楼板与梁搭接可采用本构造；采用本构造时应进行梁抗扭承载力验算。

6.4.1.2-5 钢筋混凝土叠合梁与次梁可以采用后浇段连接，也可采用本规程推荐的装配式栓焊连接，后浇段连接按照现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定执行，装配式栓焊连接应符合本规程的构造要求。次梁中间节点上部钢筋宜贯通，当钢筋不能贯通时，钢筋的连接形式和搭接长度应满足现行有关国家规范的要求。
6.4.1.2-6 钢筋混凝土梁与次梁的连接借鉴梁柱栓焊连接的方式，次梁型钢连接件上下翼缘和腹板分别与主梁预埋板和连接板连接。
6.4.1.2-8 钢梁用于组合楼盖设计时，钢梁设计考虑楼板钢筋混凝土与钢梁的组合作用，按照梁跨中正弯矩设计梁截面在梁端负弯矩处有时不能满足承载力要求，通过在梁端增设T形钢的方式可提高梁端承载力。T型钢尺寸根据计算确定。
6.4.2 板

6.4.2.1-1 楼板的设计应符合现行国家规范《混凝土结构设计规范》GB 50010和《钢结构设计规范》GB 50017的有关要求。现浇楼板包括钢筋混凝土楼承板或组合楼板、钢筋桁架混凝土楼承板或组合楼板等。叠合楼板包括钢筋桁架混凝土叠合板、预制平板底板混凝土叠合版、预制带肋底板混凝土叠合板等。装配整体式楼板包括装配整体式空心楼板等。
6.4.2.1-3 震害调查表明：提高装配式楼板的整体性，可以减少在地震中预制楼板坠落伤人的震害。加强填缝构造和现浇叠合层混凝土是增强装配式楼板整体性的有效措施。为保证板缝混凝土的浇筑质量，板缝宽度不应过小。在较宽的板缝中放入钢筋，形成板缝梁，能有效地形成现浇与装配结合的整体楼面，效果显著。当楼板跨度超过4m时，可采用装配整体式预制空心楼板和预制带肋底板混凝土叠合板等预应力钢筋楼板。

6.4.2.2-2 耐火保护层主要包括混凝土保护层和粉刷抹灰层，两者都对钢筋的升温起着阻缓作用，对结构的耐火极限的提高都起有利作用。表中数据参考现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045等相关标准的规定，并结合自身的特点，给出了高层建筑耐火等级为二级（1.0h）和一级（1.5h）对耐火保护层厚度的最小要求。如遇特殊情况，可以根据相关规范执行。如有其他可靠的防火措施，如粉刷防火涂料等，可不受此表中数据的限制。

6.4.2.2-4 为保证楼板与支承结构的整体性及施工安全，本规程对楼板在各类支承条件下的支承长度提出了最低要求。

6.4.4 楼梯、阳台、栏杆

6.4.4.1 装配式钢结构宜采用钢结构楼梯、混凝土板式楼梯和钢混组合楼梯等装配性能好的预制楼梯形式，设计单位可根据工程具体情况选用。
6.4.4.4《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1第6.5.8条规定“预制楼梯与支承构件之间宜采用简支连接。采用简支连接时，预制楼梯宜一端设置固定铰，另一端设置滑动铰”。
6.4.4.6 本规程预制混凝土阳台与梁柱连接节点（如图1）

1 预制阳台与柱连接时，连接节点如图1( b )所示，具体要求应参照本规程梁柱节点连接；

2 预制阳台与楼板连接时，连接节点如图1( c )、( d)所示，具体要求应参照应参照本规程楼板与楼板节点连接。

3 预制阳台与梁连接时，连接节点如图1( e )所示，具体要求应参照本规程主次梁节点连接；

[image: image57.wmf]
( a ) 阳台平面示意图

[image: image58.wmf]A-A


( b )阳台与钢柱连接节点示意图（阳台为全预制）
[image: image59.wmf]B-B(1)

B-B(2)


( c) 阳台与楼板连接示意图（阳台为全预制）( d ) 阳台与楼板连接示意图（阳台由预制及现浇两部分组成）

[image: image60.wmf]C-C


(e )阳台与主梁、次梁连接节点示意图（阳台为全预制）

图1 预制阳台连接节点示意图

1—预制阳台；1a—预制阳台梁；1b—预制阳台板；1c—阳台板工厂预制部分

2—钢柱；3—主梁；4—锚固钢筋；5—次梁；6—后浇混凝土层；7—预埋件；

8—预制板；9—次梁（阳台梁）端头板

6.4.4.8 预制阳台的护栏与阳台面梁或阳台板的连接方式有焊接式、螺栓结合式等。

焊接式是指把栏杆立柱或立杆焊于基座中预埋的钢板、套管等铁件上。

螺栓结合式是指将栏杆立柱或立杆插入基座中预埋的方管中，用螺栓贯穿方管、立柱或立杆。

[image: image61.wmf]
            （a）预埋件连接                      （b）方管或圆管+螺栓连接

图2 预制阳台护栏柱脚连接节点示意图

1—护栏立柱；2—护栏立柱预埋件；3—预制阳台面梁；

4—方管或圆管（带锚栓）；5—螺栓

6.4.5 梁柱节点设计

6.4.5.2-1 钢筋混凝土梁或叠合梁宜通过型钢连接件与钢柱栓焊连接，并应符合国家现行标准关于钢结构节点设计的相关要求。型钢连接件下翼缘板应做防火防腐处理。

6.4.5.2 考虑“强连接、弱构件”的设计概念，规定了梁与柱连接的受弯承载力设计值和受剪承载力设计值分别不小于钢筋混凝土梁的受弯承载力设计值和受剪承载力设计值的1.3倍。

6.4.5.3钢筋混凝土梁或叠合梁通过在端头设置型钢连接件实现梁与钢柱的连接，梁内的纵向钢筋焊接在型钢连接件翼缘板上，可采用单面或双面焊。上部纵向钢筋应与梁端部保留一段长度方便梁柱连接焊缝超声波探伤。梁内箍筋在节点处影响安装时应与型钢连接件焊接，焊接要求符合现行国家规范要求。

为保证型钢连接件和预制混凝土有可靠抗剪承载力，对型钢连接件的腹板高度和长度、栓钉的数量尺寸等作出限定。型钢连接件上翼缘板边与预制混凝土截面距离不应小于70mm的规定是为了满足后浇混凝土层的浇筑和振捣。

7 非结构构件

7.1 外墙板

7.1.1 外墙板有许多种类型，本章涉及的内容仅限于非承重的、作为围护结构使用的外墙板。外墙板，应与主体结构可靠连接，应采用合理的连接节点，安装方式宜采用上部悬挂或下部承托的外挂方式；当采用嵌入式时，梁柱节点处易形成冷桥，应采取相应的措施。

7.1.2 混凝土板和蒸压加气混凝土板设计应符合相应规定，对于其他有可靠依据外墙板的设计应严格按照相应规定执行。新型墙板应有相应的试验及论证依据。

7.1.3 考虑到外墙不易更换，故对墙体和连接件的最低耐久性年限作出规定。墙体和连接件实际的耐久性年限根据工程的具体情况由设计规定。

7.1.4 外墙板的厚度除根据计算确定以外，还应满足一定的构造要求。

1 关于空心墙板或槽型外墙板的厚度：《混凝土结构设计规范》GB50010-2010，第9.4.5条规定：对于房屋高度不大于10m且不超过3层的墙，其截面厚度不应小于120mm。空心墙板或槽型外墙板属非承重外墙板，最小厚度定为120mm。

2 关于夹芯层的厚度：《砌体结构设计规范》GB50003-2011，第6.4.1条规定：夹芯墙的夹层厚度，不宜大于120mm。

3 关于钢筋桁架夹芯保温墙板内外叶墙的厚度：《轻型钢丝网架聚苯板混凝土构件应用技术规程》，第5.1.4条规定：外侧不应小于50mm，内侧不应小于35mm。

4 确定混凝土外墙板的厚度是满足工程设计要求的重要因素，条文中对相应外墙板构件的厚度是从力学角度计算确定，同时也考虑到防火防水保温等要求。但目前受钢筋桁架制作设备的制约，采用的夹层厚度不宜大于120mm。

7.1.5 在运输吊装、施工阶段和正常使用阶段，墙板处于弹性工作状态，有关内力和变形计算均可采用弹性方法进行。

7.1.6 预制夹芯保温墙板根据其内、外两层混凝土板的连接构造，可分为组合墙板和非组合墙板。组合墙板的内、外层混凝土板可通过拉结件的连接共同工作；非组合墙板的内、外层混凝土不共同受力，外层混凝土板仅作为荷载，通过拉结件作用在内层混凝土板上。

7.1.8 外墙板的连接与锚固必须可靠，其承载力应通过计算或试验确认。连接节点的预埋件等应按《混凝土结构设计规范》GB50010设计；转接钢构件、螺栓及焊缝应按《钢结构设计规范》GB50017和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99的有关规定进行承载力设计。

7.1.9 不同金属相互接触容易产生接触腐蚀，可设置绝缘垫片或采取其他防腐蚀措施。

7.1.10 主体结构在变形缝两侧会发生相对位移，如沉降或者伸缩，若墙板不可避免跨越建筑变形缝时，该部位的墙板应采取与主体建筑的变形缝相匹配的构造措施。变形缝两侧墙板的构造，应能适应主体结构的变形。

7.1.11 外墙板节能计算时，热工性能指标可参考表1。

表1 几种复合保温墙身设计时参考热工性能指标

	分

类
	[image: image62.wmf]1

d


mm
	[image: image63.wmf]2

d


mm
	[image: image64.wmf]3

d


mm
	[image: image65.wmf]4

d


mm
	总

厚

度
	传热系数

Kp

[w/(㎡.k)]
	热惰性指标D
	墙身构造简图

	空心墙板
	120
	-
	25
	60
	205
	0.97 
	4.03 
	[image: image66.wmf]

	
	120
	-
	30
	60
	210
	0.88 
	4.07 
	

	
	120
	-
	35
	60
	215
	0.81 
	4.11 
	

	
	120
	-
	40
	60
	220
	0.75 
	4.16 
	

	
	120
	-
	45
	60
	225
	0.69 
	4.20 
	

	
	120
	-
	50
	60
	230
	0.65 
	4.24 
	

	
	120
	-
	55
	60
	235
	0.61 
	4.29 
	

	
	120
	-
	60
	60
	240
	0.57 
	4.33 
	

	
	120
	-
	65
	60
	245
	0.54 
	4.37 
	

	
	120
	-
	70
	60
	250
	0.51 
	4.41 
	

	
	120
	-
	75
	60
	255
	0.49 
	4.46 
	

	
	120
	-
	80
	60
	260
	0.46 
	4.50 
	

	
	120
	-
	85
	60
	265
	0.44 
	4.54 
	

	
	120
	-
	90
	60
	270
	0.42 
	4.59 
	

	槽型墙板
	60
	-
	60
	60
	180
	0.84
	2.16
	[image: image67.wmf]

	
	60
	-
	80
	60
	200
	0.73 
	2.35 
	

	
	60
	-
	100
	60
	220
	0.65
	2.54
	

	
	60
	-
	60
	90
	210
	0.74
	2.64
	

	
	60
	-
	80
	90
	230
	0.64
	2.84
	

	
	60
	-
	100
	90
	250
	0.57
	3.03
	

	
	60
	-
	60
	120
	240
	0.66
	3.13
	

	
	60
	-
	70
	120
	250
	0.62
	3.23
	

	夹心墙板
	50
	100
	50
	-
	200
	0.55
	2.00
	[image: image68.wmf]

	
	50
	100
	50
	60
	260
	0.47 
	2.95 
	

	
	50
	100
	50
	90
	290
	0.45 
	3.44 
	

	
	50
	80
	50
	60
	240
	0.55
	2.72
	

	
	50
	80
	50
	90
	270
	0.51
	3.21
	

	
	50
	80
	50
	120
	300
	0.48
	3.70
	


注：1 
[image: image69.wmf]1

d

、
[image: image70.wmf]3

d

表示墙体混凝土厚度，
[image: image71.wmf]2

d

表示EPS厚度，
[image: image72.wmf]4

d

表示内保温装饰层厚度；

2 混凝土λ=1.74w/（㎡·k），发泡聚苯乙烯（EPS）λ=0.042w/（㎡·k），内保温装饰层λ=0.22w/（㎡·k）。

7.1.12 预制外墙板的安装过程中为保证有效的调整空间，设计时梁柱及楼板周围与墙板板内侧应留30-50mm间隙。墙板在进行保温和防水处理时应连续铺设，以免因处理不当导致的冷桥影响墙体保温性能。

7.1.13
    1 接缝活动量

    接缝活动量由以下几项构成：温度变形活动量、湿度变形活动量、风力作用变形活动量和地震作用变形活动量。

温度活动量可按下式中求得：

[image: image73.wmf]LTL

a

D=´D´


式中：[image: image74.wmf]L

D

——温度活动量（mm）；

       [image: image75.wmf]a

——材料的热膨胀系数（×10-6/℃）；

      [image: image76.wmf]T

D

——环境温度差（℃）。

    常用[image: image77.wmf]a

值：铝23，钢12，玻璃9.9，混凝土6.8～12.7，加气混凝土板6.7～8.0，水泥压力板6～12，玻璃钢20～34，木材平行于纤维3～5，木材垂直于纤维35～ 60。

    湿度活动量主要指水泥制品随时间的年收缩量，一般可以忽略。

    风和地震作用变形活动量可以按照容许层间位移连续计算，以层高3m的钢框架结构为例，弹性阶段层间变位为10mm。

    例如：接缝总活动量假定为10mm，缝宽20mm，则应使用容许伸缩率为37.5%以上的密封材料。

    2 腔形设计

    水平接缝、竖向接缝宜设计为减压腔，参见附录A。

    3 接缝密封形状

为了使密封材料避免受挤压和充分使用密封材料的伸长率，希望密封形状系d／w在当地平均温度条件下小于1，0.5左右最好(d为缝深，w为缝宽) ，同时考虑施工时温度予以修正，见图3。

[image: image78.wmf]
图3 墙板接缝缝形状

1—外墙板； 2—发泡芯棒；3—建筑密封胶

    4 密封材料和底涂的选择

密封材料的选择主要考虑拉伸强度、延伸性、延伸恢复性、使用温度范围、对基层底涂的匹配、寿命和价格，有些情况下还要考虑可供产品的颜色；底涂的选择主要考虑与基层和与密封材料的亲和性。

7.1.14 墙板的拼接胶缝应有一定的宽度，以保证墙板构件的正常变形要求。

7.1.15 作为建筑外围护体系，外墙板应与建筑本身的防雷设计相结合, 与主体结构防雷系统可靠连接，并符合连接导体间接触面积的规定，保持真实有效的电气通路。

7.1.16 本规程外墙板推荐采用外挂式，且与主体结构宜采用柔性连接，其构造应能保证外墙板具有随动性，以适应主体结构的变形。

7.1.17 本条与《建筑抗震设计规范》GB-50011-2010总则保持一致，抗震设防三个水准目标，即“小震不坏、中震可修、大震不倒”。本条为抗震设防三个水准目标在围护结构中的具体化。

7.2 内隔墙板

7.2.1 常用的内隔墙主要有板式隔墙及骨架式隔墙，板式隔墙和骨架式隔墙的各项要求都应按照国家现行相关标准执行。装配式房屋隔墙宜采用板式隔墙及骨架式隔墙，不宜砌筑。

7.2.2 分户墙应满足防护要求，这一要求暂无量化标准，但使用轻质无筋墙体时防护不足，本项可参照防盗户门的有关标准予以加强。

由于空气隔声量与内隔墙质量有直接关系，故不提倡使用质量太小的内隔墙(如纸蜂窝薄板复合墙) 。

应满足建筑对不同隔墙的防火功能要求。隔墙的燃烧性能及耐火极限应符合现行国家相关标准的要求。

7.2.3 骨架式内隔墙一般有两种形式：以轻钢龙骨等为支撑骨架，钉(或粘结)纸面石膏板、水泥纤维压力板、或其他装饰面板的内隔墙为骨架式内隔墙；以轻钢龙骨为支撑骨架，双面(或单面)钉镀锌钢模网后抹灰(或喷浆) 的内隔墙为骨架抹灰隔墙。骨架式内隔墙由骨架和面层构成，骨架开孔可以横穿管线；为增强隔声也可以在中空部分填充岩棉或矿棉。骨架隔墙的强度、刚度和隔声指标应以组合后的墙体经试验确定。

7.2.5 骨架隔墙的承载力和允许水平变形尚无标准，参照德国工业标准DIN4103的规定，要求在0.3kN/m2的均布荷载下不破坏且水平变形不大于H0/240，同时检验承载力和刚度。

7.2.6 装配式内隔墙面板持钉力较弱，内部龙骨又为定距，因此固定物件的紧固件很难定位，所以应预先确定固定点的位置、形式和荷载，以便通过调整龙骨间距，增设龙骨横撑、预埋木方等方法为外挂安装提供条件。较重的物件如电热水器，墙体本身不能承受，需要利用中空部分设置钢支撑并与钢梁或楼板有可靠连接。

7.2.8 板材隔墙墙板一般以无机材料为原料制作，常见有水泥珍珠岩成型板、水泥加工业废料成型板、石膏纤维空心板、植物纤维+矿物材料成型板、ALC板等。这些板材隔墙板重量轻，湿作业少，施工便利，但也存在一些问题，使用中常遇到的问题包括：

l 收缩率高，接缝处理有一定难度；

2 设置电气管线困难；

3 洞口边板较弱；

4 易产生整体变形；

5 配套较差，现场锯切量及损耗大。

一般解决办法包括：

l 选用稳定性较好的材料，采用合理的制作工艺，采取有效的接缝补强措施，为较长的墙设计伸缩缝；

2 采用双向空心形式，便于敷设电气管线或在沿底(沿顶) 留置横向管线空间；

3 借用门框承载力，做组合设计或设计特殊的洞口边板；

4 板间采用承插口连接；

5 按功能或按使用部位完成隔墙板系列设计；

6 合理采用或开发专用五金件。

7.2.9 由于板式隔墙承受吊挂的能力不仅与其自身力学性能有关，而且与固定点的间距和数量有关，在工程中经常出现固定点间距过大和数量不足，造成质量问题。因此固定点的间距和数量作出规定。板式内隔墙板顶部或底部作线槽使用时，应符合现行行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规定。

8 制作安装

8.1 构件制作

8.1.1 制作准备
8.1.1-1 预制构件的质量涉及工程质量和结构安全，制作单位应符合国家及地方有关部门规定的硬件设施、人员配置、质量管理体系和质量检测手段等规定。

8.1.1-4 本条参考《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012第5.5.1条，在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头，应在最大直径钢筋接头和最小直径钢筋接头中分别切取3个试件进行拉伸试验。预制构件的连接技术是本规程关键技术。其中，型钢连接件栓焊连接技术是本规程推荐釆用的主要梁柱连接技术，也是保证装配整体式结构整体性的基础。必须制定质量控制措施，通过设计、产品选用、构件制作、施工验收等环节加强质量管理，确保其连接质量可靠。

 钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012第5.5.1条：钢筋电弧焊接头的质量检验，应分批进行外观检查和力学性能检验，并应按下列规定作为一个检验批：

1 在现浇混凝土结构中，应以300个同牌号钢筋、同形式接头作为一批；在房屋结构中，应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批。每批随机切取3个接头，做拉伸试验；
2 在装配式结构中，可按生产条件制作模拟试件，每批3个，做拉伸试验；
3 钢筋与钢板电弧搭接焊接头可只进行外观检查；
4 在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头，应在最大直径钢筋接头和最小直径钢筋接头中分别切取3个试件进行拉伸试验。

8.1.1-5 氯盐对钢管有腐蚀作用，易造成构件强度的损失，因此禁止使用。《混凝土结构设计规范》GB 50010对混凝土中氯离子最大含量进行了规定，现行行业标准《水运工程混凝土试验规程》JTJ270中提供了混凝土中氯离子含量的快速测定方法。但实心且封闭性良好的钢管混凝土构件可采用海砂混凝土。 
8.1.2 构件制作

8.1.2-1 对装配式构件在进行加工制作浇筑混凝土前，其隐蔽工程均应按国家现行相关标准执行。

8.1.2-2 在混凝土浇筑前，应按要求对预制钢构件的钢筋、预应力筋、钢材、连接件、焊缝、混凝土的保护层厚度以及各种预埋部件等进行隐蔽工程检查，这是保证预制构件满足结构性能的关键质量控制环节。

8.1.2-3 预制构件的制作单位在必要时应对构造复杂的构件进行工艺试验。复杂构件的加工工艺参数，如加工、装配、焊接的变形控制、尺寸的精度控制等，应从工艺试验中取得，用于指导构件的批量生产，以保证构件的制作质量。

8.1.2-4 直缝焊接钢管应尽可能减少纵缝数量。纵缝的数量取决于钢板板材的宽度，对于大管径的钢管，可能有多道纵缝。考虑焊接会对钢材性能产生影响，因此规定等直径钢管相邻纵缝间距不宜少于300mm。

8.1.2-5 当钢管采用卷制方式加工成型时，由于钢板宽度的尺寸限值，对于制作单元较长的构件可允许适当增加接头。深化图纸设计时接头位置尽量靠近反弯点，且接头数量不宜超过4个。现场焊接为了保证焊缝质量，都应进行超声波检验。对接焊缝一般宜两面施焊或单面施焊后再补焊缝根；若受条件限制只能单面施焊时，则应在剖口处留足间隙，用二氧化碳气体保护焊打底，100%进行超声波检验。当钢管壁厚t≤8mm时，超声波检测对接焊缝的可靠性较差，若单面施焊时，接缝处应留足间隙，并在管内加设环形垫圈，以保证施焊时焊条熔液不向管内流淌，或两端分别设置环形垫圈。垫圈的板厚不宜小于主管厚度的30%,并不得小于3mm。其伸人主管的宽度不宜小于50mm。

8.1.2-6 内隔板的浇筑孔直径应足够大，以方便施工。四角设透气孔以保证节点处混凝土的浇筑质量。透气孔的位置取决于两方面：一方面距离角点不宜太远，以起到足够的透气效果；另一方面使内隔板在屈服状态下能满足简单传力机制。

8.1.3构件储存、运输

8.1.3-1 现行行业标准对预制混凝土构件的储存、运输等都做了详细明确的规定，本规程中规定预制混凝土构件的储存、运输应按照现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1的有关规定执行。

8.1.3-2 预制构件的运输和堆放涉及质量和安全要求，应按工程或产品特点制定运输堆放方案，策划重点控制环节，对于特殊构件还要制定专门质量安全保证措施。构件临时码放场地可合理布置在吊装机械可覆盖范围内，避免二次搬运。

8.1.3-3 本条是对装配式结构的施工与相关建筑结构规范保持一致的要求。

8.1.3-4 施工现场设置的构件堆场的基本条件：满足运输车辆通行要求；场地平整；有电源、水源，排水畅通；堆场的面积满足工程进度需要，若现场不能满足要求时可设置中转场地。

8.1.3-5 在构件上设置吊装耳板或吊装孔可降低钢丝绳绑扎难度，提高施工效率，保证施工安全。在不影响主体结构的强度和建筑外观及使用功能的前提下，保留吊装耳板和吊装孔可避免在除去此类措施时对结构母材造成损伤。对于需要覆盖厚型防火涂料、混凝土或装饰材料的部位，在采取防锈措施后不宜对吊装耳板的切割余量进行打磨处理。现场焊接引入、引出板的切除处理也可参照吊装耳板的处理方式。
8.1.3-6 进行钢结构吊装的起重机械设备，必须在其额定起重量范围内吊装作业，以确保吊装安全。若超出额定起重量进行吊装作业，易导致生产安全事故。

8.1.3-7 进行钢结构吊装的起重机械设备，必须在其额定起重量范围内吊装作业，以确保吊装安全。若超出额定起重量进行吊装作业，易导致生产安全事故。

8.1.4 质量检测

8.1.4-1~8.1.4-2 现行国家标准对预制混凝土构件、预制钢构件的质量检测方法、要求、数量等都做了详细明确的规定，应严格按照有关规定执行。

8.1.4-3 钢管加工精度应满足本规程要求。本规程特别强调空心钢管构件的弯曲度，钢管弯曲变形对构件受压承载力有直接影响，因此应严格限制。

8.1.4-4 构件的检验是产品出厂前的最后检验，构件最终质量检验资料一般应保存3年。

8.1.4-5 构件永久标志便于构件质量的追溯，标志位置可按企业标准执行。 

8.2 安装

8.2.1 一般规定

8.2.1-1 应制定装配式结构施工专项施工方案。施工方案应结合结构深化设计、构件制作、运输和安装全过程各工况的验算，以及施工吊装与支撑体系的验算等进行策划与制定，充分反映装配式结构施工的特点和工艺流程的特殊要求。

8.2.1-4 实心钢管混凝土构件都在现场进行混凝土的浇灌。当管内零部件较少时，宜优先采用自密实混凝土，不需振捣，施工方便简捷，节省时间。其次是采用分段浇灌并振捣。

泵送顶升浇筑法，由混凝土泵车将混凝土连续不断地自下而上挤压人钢管内，无需振捣，钢管直径不宜小于泵直径的2倍。适用于低层建筑和单层工业厂房柱，这时，钢管柱内不应有隔板等零部件，否则，将提高混凝土的泵送压力，易发生事故。

从管顶向下浇筑适用于钢管直径大于350mm，高度不小于4m的情况。对于高度不足4m的区段，应用内部振动器振实。一次抛落的混凝土量可在0.35㎥〜0.7㎥左右，用料斗装填， 料斗的下口尺寸应比钢管内径小100mm〜200mm，以便混凝土下落时，管内空气得以顺利排出。

8.2.1-5 是对装配式结构的施工与相关其他建筑结构规范保持一致的要求。

8.2.1-7 应注意构件安装的施工安全要求。为防止预制构件在安装过程中因不合理受力造成损伤、破坏或高空滑落，应严格遵守有关施工安全规定。

8.2.1-8 本条是对装配式钢构件的隐蔽施工要求与《钢结构工程施工规范》GB 50755、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和《钢管混凝土结构技术规范》GB50936等规范保持一致的要求。

8.2.1-9 为避免由于设计或施工缺乏经验造成工程实施障碍或损失，保证装配式结构施工质量，并不断摸索和积累经验，特提出应通过试生产和试安装进行验证性试验。装配式结构施工前的试安装，对于没有经验的承包商非常必要，不但可以验证设计和施 工方案存在的缺陷，还可以培训人员，调试设备，完善方案。另一方面对于没有实践经验的新的结构体系，应在施工前进行典型单元的安装试验，验证并完善方案实施的可行性，这对于体系的定型和推广使用，是十分重要的。

8.2.2 构件安装

8.2.2-3 钢管混凝土结构浇筑应按现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011和《钢管混凝土结构技术规范》GB50936-2014的相关要求执行。

8.2.2-4 最佳浇筑速度和单次下料可以通过试施工确定。
8.2.2-5~8.2.2-9 钢管混凝土结构浇筑应按现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011和《钢管混凝土结构技术规范》GB50936-2014的相关要求执行。

8.2.2-10 施工过程中，钢管混凝土柱的钢管在浇筑混凝土之前，结构没有完全形成，构件也只有空钢管受力，需要验算此时构件的稳定和承载力。如果空钢管受力过大，将会影响浇筑混凝土后形成的钢管混凝土构件的承载力，因此本条限制了空钢管的应力。

先安装空钢管然后一次性向管内浇灌混凝土，为了控制此影响在5%以内，经分析，应控制初应力不超过钢材抗压强度设计值的60%。

8.2.2-11 当钢管直径过大时，管内混凝土收缩会造成钢管与混凝土脱开，影响钢管和混凝土的共同受力，而且管内过大体积的素混凝土也不利于整个构件的受力性能，因此本条规定对于大尺寸钢管混凝土构件需要采取有效措施减少混凝土收缩的影响，目前工程中常用的方法包括管内设置钢筋笼、钢管分仓、钢管内侧设置栓钉等。

8.2.3 质量检测


8.2.3-3 装配式混凝土结构的尺寸允许偏差在现浇混凝土结构的基础上适当从严要求，对于采用清水混凝土或装饰混凝土构件装配的混凝土结构施工尺寸偏差应适当加严。

8.3 钢结构防腐与防火

8.3.2 要求闭口构件焊接封闭，是为了保证构件的气密性，因此，各种大小孔洞都要求封闭。包裹柱脚的混凝土强度等级不要求很高，但也不宜过低，建议采用强度等级为C25的混凝土。采取钢构件防腐、防火保护措施时应考虑下列条件：

1 在要求的耐火极限内能有效地保护钢构件；

2 所用材料易于与钢构件结合，并对钢构件不产生有害影响；

3 当钢构件受火产生允许变形时，防火保护材料不应发生结构性破坏，仍能保持原有的保护作用直至规定的耐火时间；

4 施工方便，易于保证施工质量；

5 所用材料不应对人体有毒害。

8.3.3 本节中所指钢结构包含钢结构及组合构件。钢材作承重构件时，虽然具有不燃性，但是在火灾的高温作用下，当温度上升到一定程度时，强度会大幅度下降。当温度达到约500℃时，钢材的强度就只有常温下强度的一半。钢构件在升温过程中会逐渐丧失其承载力，在标准时间-升温曲线的试验条件下，钢构件的耐火极限仅为0.25h。

为了确保人员安全疏散，保证消防人员扑救建筑火灾的需要和便于火灾后的修复，必须保证钢承重构件具有一定的耐火极限。钢结构防火保护的目的就是提高钢构件的耐火极限。

钢结构防火保护方法就其本质可分为两类：第一类是在钢构件外表涂敷、包覆、包裹防火材料，阻止或隔断热量向基材扩散、传播，以延长钢构件的耐火极限;第二类是在钢管内部灌注液体或混凝土等材料，及时从钢基材吸走热量，使钢材温度缓慢上升，延长钢材升温至临界温度的时间。

近年来出现的钢管混凝土新型构件，在火灾时，钢管的核心混凝土具有吸收钢管表面热量的作用，核心混凝土体积越大，吸热越多，钢管表面和核心混凝土中心温度愈低，因此，提髙了钢管混凝土在高温下的耐火极限。故当钢管内灌有混凝土时，同样的耐火极限，其防火保护层厚度比纯钢构件可减少，或者同样的保护层厚度，其耐火极限会增加。

8.3.4 对于便于使用阶段进行维护的构件，可采取涂敷防腐、防火涂料的方式进行处理，对于不便于使用阶段进行维护的构件，可采取外包混凝土或砌筑砌体、防火板包覆后进行灌浆、柔性毡状隔热材料包覆、挂网喷防火保温砂浆等方式，当采用板材外包时板与钢构件间的空隙应填充密实。

8.3.5 本规程的构件防腐涂装工艺是常用的方式，设计人员可根据具体工程情况进行涂装设计。防腐涂装的热镀锌、喷涂锌、涂漆等工艺、及涂层质量检测等都应符合相应的现行国家标准。防腐施工宜在混凝土浇筑前进行。 

附录B 装配整体式预制空心楼板及相关构造
B.0.2 装配整体式预制空心楼板的板侧接缝采用暗梁锚固形式，预制楼板伸出的横向钢筋锚入现浇混凝土暗梁内，提高楼板整体性能，暗梁的钢筋构造根据不同的抗震设防烈度等级选用。

B.0.3 空心楼板板侧暗梁纵向钢筋起到整体连通作用，在支座处应按照现行国家相关规范锚固，在中间支座处宜贯通，设置搭接钢筋时应满足相关规范要求。当空心楼板高层建筑时，除板侧暗梁钢筋笼应满足要求外空心楼板尚应浇筑厚度不小于50mm的后浇钢筋混凝土层。空心楼板侧边与梁支承时设置的拉结钢筋形式可以根据实际情况进行调整，间距宜与预制空心楼板横向钢筋对应。








_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567905.unknown

_1234567907.unknown

_1234567909.unknown

_1234567910.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

